陕西省工程建设标准

既有社区低碳改造技术标准

Existing community low-carbon renovation technology standards

（征求意见稿）

《既有社区低碳改造技术标准》编制组

2025年11月

前  言

根据陕西省住房和城乡建设厅、陕西省市场监督管理局《关于下达2024年度工程建设标准制定计划的通知》（陕建标发〔2024〕1007号）文件要求，为进一步规范既有社区低碳改造的设计、施工与运行，西安建筑科技大学设计研究总院有限公司会同有关单位在认真总结实践经验、参考有关国内外标准的基础上，结合陕西省的实际情况，制定《既有社区低碳改造技术标准》。

本标准的主要内容：1 总则；2 术语；3 基本规定；4诊断；5策划与设计；6 实施与验收；附录。

本标准制定的主要内容是：1.明确了既有社区的概念与范围；2.规定了既有社区低碳改造的主要工作范围与前期要求；3.根据相关国家政策要求，明确了既有社区低碳改造的目标与方法；4.系统性阐述了既有社区低碳改造设计的技术体系；5.制定了既有社区低碳改造的施工需求与验收标准。

本规程由陕西省住房和城乡建设厅负责归口管理，陕西省建设标准设计站组织编制负责日常管理，西安建筑科技大学建筑设计研究总院有限公司负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见和建议，请反馈给西安建筑科技大学设计研究总院有限公司（地址：西安市雁塔路13号西安建筑科技大学设计研究总院有限公司，邮政编码：710055，电子邮箱：zhaolong@xauat.edu.cn，联系电话：029-82205131）。

本标准主编单位：西安建筑科技大学设计研究总院有限公司

本标准参编单位：西安建筑科技大学

中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司

中国建筑第四工程局有限公司

西安建大城市规划设计研究院有限公司

本标准主要起草人：

本标准主要审查人：

目  录

1. 总则	1

2. 术语	2

3. 基本规定	3

4. 诊断	10

4.1. 一般规定	10

4.2. 环境与配套设施	11

4.3. 建筑性能	13

4.4. 供暖、通风与空气调节系统	14

4.5. 给水排水系统	18

4.6. 电气系统	22

4.7. 可再生能源系统	26

4.8. 运行管理系统	27

5. 策划与设计	30

5.1. 一般规定	30

5.2. 环境与配套设施	31

5.3. 建筑性能	34

5.4. 供暖、通风与空气调节系统	38

5.5. 给水排水系统	41

5.6. 电气系统	48

5.7. 可再生能源系统	52

5.8. 运行管理系统	59

6. 实施与验收	65

6.1. 一般规定	65

6.2. 实施	67

6.3. 验收	76

附录A 既有社区诊断报告样表	78

附录B 既有社区现场调研问卷样表	80

Contents

1.General	1

2.Terminologies	2

3.Basic Requirements	3

4.Diagnosis	10

4.1General Requirements	10

4.2 Environmental and Neighborhood Facility	11

4.3.6Building Performance	13

4.4Heating,Ventilating and Air Conditioning	14

4.5Water Supply and Drainage	18

4.6Power Supply	22

4.7 Renewable energy	26

4.8 Operation and anagement	27

5.Planning and Design	30

5..1 General Requirements	30

5.2 Environmental and Neighborhood Facility	31

5.3 Transportation and Sanitation Facilities	34

5.4 Heating,Ventilating and Air Conditioning	38

5.5 Water Supply and Drainage	41

5.6 Power Supply	48

5.7 Renewable energy	52

5.8 Operation and anagement	59

6.Construction and Acceptance	65

6.1 General Requirements	65

6.2 Construction	67

6.3 Acceptance	76

Appendix A Existing Community Diagnostic Report(Template)	78

Appendix B Existing Community Survey Questionnaire(Template)	80

- 总则

    - 为贯彻落实国家生态文明建设思想和战略方针，规范既有社区改造，评估既有社区碳排放水平和降碳潜力，系统化形成既有社区低碳改造的技术标准，降低既有社区的碳排放总量，制定本标准。

    - 本标准适用于既有社区低碳改造的诊断、改造与实施。不适用于历史文化街区、城中村、棚户区或存在危险品生产、重要工业遗产的区域等，也不适用于经诊断后不适合开展低碳改造的社区。

    - 既有社区低碳改造以社区为对象，主要包括社区公共环境、配套设施、建筑单体、能源系统，通过节能改造、提升数字化程度、提高脱碳能源利用占比实现减碳改造的目标。

    - 既有社区低碳改造除应符合本标准规定外，尚应符合国家、陕西省现行有关标准的规定。

- 术语

    - 既有社区 existing community

城镇建成区中具有明确的区域范围、拥有居住人口、拥有自治自决的组织（社区居民委员会）、拥有多栋多种功能以上建筑物，且与城镇有交通和市政设施等方面的联系与共享的区域空间。

    - 【条文说明】社区改造是伴随城市更新工作推进而产生的，城市更新工作基于《陕西省详细规划编制单元划定指南》（下称《指南》）开展，《指南》规定了详规单元的边界范围，该范围原则上不突破行政管辖范围（即街道办管辖范围），但可根据实际管理范围调整。在详规层面上，开展城市更新的基本单元，一般不会突破街道办的范畴。因此本标准定义的既有社区是指在一个街道办辖区中，具有明确的区域范围（如小区连片改造），既可以是社区居民委员会管辖范围内，也可以是红线权属范围内（如老旧小区改造），拥有多栋多种功能以上建筑物，且与城镇有交通和市政设施等方面的联系与共享的区域空间。

    - 低碳改造 low-carbon renovation

伴随城市更新进程，以提高建筑节能水平、提升可再生能源利用率为方法，在统筹考虑既有社区环境与配套设施、建筑与能源系统、运行与控制系统的前提下，对既有社区进行维护、加固、更新和提升，降低整体碳排放的活动。

    - 【条文说明】本规程所指低碳改造的对象是既有社区，主要目的是降低碳排放和能源消耗。低碳改造应以节能改造为基础，以提高可再生能源利用占比为核心，通过提高围护结构性能、改善设备能效、更新能源系统、提高可再生能源占比等措施，实现节能减排的目标。

    - 诊断 diagnosis

通过现场调查、检测以及对能源消费账单和设备历史运行记录的统计分析等方法，明确社区内能源消费较高的环节，为社区低碳改造提供依据的过程。

- 基本规定

    - 既有社区低碳改造应依次进行诊断、策划与设计、实施与验收，并应符合下列规定：

- 诊断过程应在社区现状调研的基础上展开，并通过调研取得的各项数据、图纸等内容，根据诊断结果合理确定低碳改造的目标与技术路线，形成诊断报告；

- 可行性研究阶段应根据既有社区的实际情况与诊断报告，对低碳改造的目标等级和技术路线开展策划与调整；

- 改造设计阶段结合可行性研究报告与诊断报告，形成落地的具体技术方案文件；

- 实施阶段应结合改造设计阶段的技术方案文件执行，并保留施工及验收记录；

    - 【条文说明】节能减碳改造应首先有针对性地对既有社区进行充分调研，在调研的基础上对现状进行诊断。其次，应根据诊断结果，结合改造实施主体意愿、投融资模式，形成节能减碳改造的可行性策划方案。再次，应从技术可靠性、可操作性、经济性和可持续性等方面进行综合分析，选取合理可行的技术措施进行规划与设计，成果包括改造方案文本、施工图纸和预算书，施工图中应注明对施工与运营管理的技术要求。

    - 既有社区低碳改造应包括环境与配套设施、建筑性能、机电系统、能源系统、运行管理系统。改造技术方案应体现各项技术的协同适配理念，注重多技术的交织运用，避免过度强调建筑性能、设备能效而忽视社区整体运行的规律导致的资源浪费。

    - 既有社区内建筑单体进行低碳改造应明确改造目标，其中居住建筑应至少达到65%节能水平，公共建筑应至少达到50%节能水平，并均应有可再生能源利用的相关措施。

    - 【条文说明】国家标准《公共建筑节能设计标准》 GB50189-2005和行业标准《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》 JGJ26-2010的制定目标，是实现公共建筑节能达到50%水平、居住建筑节能达到65%水平。陕西省2012年实施的《陕西省居住建筑节能设计标准》 DBJ 61-65-2011是在行业标准基础上制定而来，其节能水平也为65%，同时规定了陕南夏热冬冷地区的建筑节能要求。本标准将居住建筑65%节能水平和公共建筑50%节能水平作为低碳改造的基线水平，一方面考虑到城镇居住建筑多为小高层、高层，节能水平提升相对可再生能源利用更易实现；另一方面考虑到公共建筑在可再生能源利用方面较易实施，且对可再生能源利用的效果、经济社会价值推广、宣传更为有力，鼓励公共建筑在进行低碳改造时优先采用可再生能源利用措施，既符合实际情况，也能得到更直接的收益。因此，将公共建筑的基线水平定位50%节能水平，而将居住建筑的基线水平定为65%节能水平。

    - 既有社区进行低碳改造的目标等级由节能水平与可再生能源利用水平共同确定，并应符合下表的规定：

表 3.1 低碳改造的目标等级

| 低碳改造目标等级 | 社区配套服务设施水平 | 节能水平 |  | 可再生能源利用水平 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基准级 | 达到15项 | 居住建筑 | 公共建筑 | 有可再生能源利用措施 |
|  |  | 65%节能 | 50%节能 |  |
| 一星级 | 达到18项 | 提高1级 |  | 有可再生能源利用措施 |
|  |  | 不变 |  | 可再生能源利用达到一级 |
| 二星级 | 达到20项 | 提高2级 |  | 有可再生能源利用措施 |
|  |  | 提高1级 |  | 可再生能源利用达到二级 |
| 三星级 | 22项以上 | 提高2级及以上 |  | 可再生能源利用达到三级 |

备注：

1.基准级仅用于确定建成年代早于2010年的居住建筑及早于2005年的公共建筑的低碳改造目标，建成年代晚于上述时间的建筑改造目标应从一星级起确定；

2.本表中的提高1（2）级是指以居住建筑65%节能水平，公共建筑50%节能水平为基础进行的提升；

3.可再生能源利用措施应满足《建筑节能与可再生能源利用通用规范》 GB55015-2021的相关要求。

    - 【条文说明】1.本标准规定的基准级，是指以国家标准《公共建筑节能设计标准》 GB50189-2005和行业标准《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》 JGJ 26-2010、《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》 JGJ 134-2010为基线节能水平，结合可再生能源的定量利用确定的低碳改造基本等级。建成年代晚于上述标准的实施时间的建筑，在建设时已经满足基线节能水平，因此本标准规定这些建筑的低碳改造目标等级应从一星级开始，早于该时期建成的建筑则可以基准级为改造目标。

    - 2.行业标准《民用建筑节能设计标准（供暖居住建筑部分）》JGJ 26-86，节能水平30%；《民用建筑节能设计标准（供暖居住建筑部分）》JGJ 26-95，节能水平50%；《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》 JGJ26-2010，节能水平达到65%，这本标准的三次修编即节能“三步走”计划，每一步的目标是将供暖能耗降低30%。标准的第四次修编是《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》 JGJ26-2018，节能水平达到75%，供暖能耗降低仍然是30%。《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021沿用了75%节能水平的要求，《近零能耗建筑技术标准》GB／T51350-2019规定了更高水平的节能目标。公共建筑的节能水平提升历程与居住建筑类似。

    - 本标准中规定的节能水平提高1级是指居住（公共）建筑节能水平由65%（50%）提高到75%（65%），或由75%（65%）提高到更高水平；提高2级是指居住（公共）建筑节能水平由65%（50%）提高到75%+（72%+），或由75%（65%）提高到更高水平。

    - 社区配套服务设施包括下表的内容：

表 3.2 社区配套服务设施内容

| 类别 | 名称 | 数量（项） |
| --- | --- | --- |
| 社区服务设施 | 幼儿园、托儿所、公共活动场地、公共绿地、慢行系统、社区卫生服务站、老年服务站（养老院、日间照料中心）、文化活动中心、社区服务中心 | 9 |
| 市政公用设施 | 开闭所、燃料供应站、燃气调压站、供冷或供暖设备用房、通信机房、市政燃气服务点、环境卫生设施、无障碍设施、水泵房 | 9 |
| 便民服务设施 | 停车及充电设施、物业管理与服务、公共厕所、垃圾收集点（垃圾转运站）、生鲜超市（综合超市）、邮寄和快递服务设施、智能化基础设施 | 7 |
| 合计 |  | 25 |

    - 【条文说明】各类服务设施根据社区规模进行合理选择配置

    - 节能水平提高应按照下表的规定性指标的标准执行：

表 3.3 节能水平提高规定指标

| 建筑类型 | 节能水平 | 执行标准 |
| --- | --- | --- |
| 居住建筑 | 提高至65% | 《陕西省居住建筑节能设计标准》 DBJ 61-65-2011 |
|  | 提高至75% | 《陕西省居住建筑节能设计标准》 DB 61/T 5033-2022 |
|  | 超低能耗水平 | 《近零能耗建筑技术标准》 GB/T51350-2019 超低能耗居住建筑 |
|  | 近零能耗水平 | 《近零能耗建筑技术标准》 GB/T51350-2019 近零能耗居住建筑 |
| 公共建筑 | 提高至50% | 《公共建筑节能设计标准》 GB50189-2005 |
|  | 提高至65% | 《公共建筑节能设计标准》 GB50189-2015 |
|  | 提高至72% | 《建筑节能与可再生能源通用规范》 GB55015-2021 |
|  | 超低能耗水平 | 《近零能耗建筑技术标准》 GB/T51350-2019 超低能耗公共建筑 |
|  | 近零能耗水平 | 《近零能耗建筑技术标准》 GB/T51350-2019 近零能耗公共建筑 |

    - 当拟采用的改造技术未在目标节能水平对应的标准中规定时，应执行高一级的标准要求或执行现行标准对该技术的要求。

    - 【条文说明】近年来，建筑节能技术、材料、设备高速发展，产品迭代周期较标准更新周期更短。当确定的节能目标水平较低，而采用的技术、产品的指标水平较高时，可能出现没有标准参考、缺乏验收依据的情况。针对这类情况，本标准规定拟采用的改造技术指标应满足高一级的标准要求，或满足现行标准对该技术的要求。

    - 当目标节能水平对应的部分标准要求比更高节能水平的标准要求更严格时，该部分可按照更高节能水平的标准执行，并认定为达到目标节能水平的要求。

    - 【条文说明】既有社区内建筑的建成年代跨度较大，在合理确定低碳改造目标、确定目标节能水平后，可能存在目标节能水平对应的标准因编制年代较早、技术体系不完备等原因，对建筑性能、机电设备能效的规定限值高于更高节能水平的标准要求的情况。例如，《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005并未区分甲、乙类公共，对建筑面积小于300㎡的公共建筑的指标要求比《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015更高。此时，该建筑按照GB50189-2015规定的要求进行改造，本标准也认定其达到了GB50189-2005的节能水平。

    - 既有社区内可再生能源利用等级应根据下表确定，每个级别至少应满足其中的任意1条：

表 3.4 可再生能源利用等级

| 可再生能源利用等级 | 由可再生能源提供的生活热水比例 Rhw | 由可再生能源提供的空调用冷量或热量比例 Rch | 由可再生能源提供的电量比例 Re |
| --- | --- | --- | --- |
| 有可再生能源利用措施 | 20%≤Rhw＜30% | 20%≤Rch＜35% | 0.5%≤Re＜1% |
| 一级 | 30%≤Rhw＜50% | 35%≤Rch＜50% | 1%≤Re＜2% |
| 二级 | 50%≤Rhw＜65% | 50%≤Rch＜65% | 2%≤Re＜3% |
| 三级 | Rhw≥65% | Rch≥65% | Re≥3% |

    - 【条文说明】利用可再生能源提供热水或作为空调冷热源的建筑按本标准表进行评价时，对于可再生能源提供的生活热水比例，住宅可沿用住户比例的判别方式。对于公共建筑以及采用公共洗浴形式的住宅建筑，应计算可再生能源对生活热水的设计小时供热量与生活热水的设计小时加热耗热量。对于夏热冬冷、夏热冬暖、温和地区存在稳定热水需求的住宅建筑或公共建筑，若采用高效的空气源热泵提供生活热水，满足国家标准《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021中第3.4.3条的要求，认为达到二级。

    - 既有社区低碳改造应保留诊断、策划与设计、实施与验收阶段的文件以及竣工验收等相关资料，为后期运营管理维护提供支持。

    - 【条文说明】由于建造时间及后期改扩建等原因，待进行既有社区改造项目普遍图纸资料不全。改造的过程本身也是相关资料整理完善的过程，在改造完成后，应重视保留诊断与改造设计与实施阶段的文件，以及竣工验收等改造过程资料，后期的运营管理将在很大程度上依赖这些资料。通过文件来了解改造的部位和内容，有针对性地进行维护，才能在出现问题时及时修复，保证运营效果。

    - 既有社区低碳改造的减碳量核算应包括运行碳排放和隐含碳排放。

    - 【条文说明】《温室气体议定书》（Greenhouse Gas (GHG) Protocol）是由世界资源研究所（WRI）和世界可持续发展工商理事会（WBCSD）联合制定的国际通用温室气体核算体系，该体系把碳排放分为3种情况：①所有的直接温室气体排放；②来自于购买的电力、热力和蒸汽消费的间接温室气体排放；③其他间接排放，如购买的材料和燃料的开采和生产等。通常情况下，可把既有社区运行过程中产生的二氧化碳归为直接碳排放；把既有社区非能源产品和相关设备的生产、运输和安装等过程中产生的二氧化碳归为间接碳排放。

    - 既有社区低碳改造宜以社区居民委员会等自治组织为基本单元展开，在上级管理部门指导下，经过广泛征集公众意见后方可实施，并应组织公众全过程参与。

    - 【条文说明】公众参与是贯穿改造全过程的一项工作。因此从诊断、改造设计、实施及验收工作，每个阶段都强调公众参与。各个阶段目的有所不同，诊断阶段主要目的是发现改造潜力，改造设计阶段是使方案真正落地，施工阶段应做到不扰民。

- 诊断

  - 一般规定

    - 既有社区诊断过程应确定社区低碳改造的基础条件，围绕既有社区的环境与配套设施、建筑性能、机电系统、可再生能源系统、运行管理系统等几方面展开，形成诊断报告，为低碳改造设计提供依据。

    - 【条文说明】既有社区现状诊断是社区改造工作的第一步，围绕碳排放相关内容进行扎实的诊断工作将给后续策划、规划与设计、施工及验收打下良好基础。同时，有条件的城市可以开展全体的社区评估，有利于指导选择社区改造试点。诊断报告样例详见附录A.1

    - 既有社区环境诊断内容包括景观水体和社区绿地。配套设施诊断内容包括社区服务设施、市政公用设施及便民服务设施。

    - 建筑性能诊断内容包括结构安全性能、消防安全性能、防雷安全性能和围护结构热工性能。

    - 机电系统诊断内容包括供暖通风与空气调节系统、给水排水系统、电气系统效能。

    - 可再生能源系统诊断内容包括太阳能系统、热泵系统、中深层地热系统。

    - 运行管理系统诊断内容包括监测与控制系统、维护管理系统、运营管理系统。

    - 既有社区诊断应符合下列顺序及规定：

- 应收集社区的基本信息；

- 应根据社区现状确定全面诊断分析或局部诊断分析；

- 当针对既有社区局部进行诊断时，应根据社区基础设施的实际情况划分改造区域；

- 对诊断结果进行综合评估，得出诊断结论。

    - 【条文说明】诊断过程建议可采取“由简到繁、由易到难”的策略。其中诊断时人口数量即为社区实际人口数量。

  - 环境与配套设施

    - 当景观水体无有效防渗措施，或水体的补水量和损失水量不平衡时，宜进行改造。

    - 【条文说明】景观水体的人工补水过程将消耗能源与水资源，尽量减少补水量可有效减少资源消耗。通过现场询问，在了解到没有补水情况下，通过景观水体的季节性水位变化情况判断水量。通过文件审查进行水量平衡计算，相关文件包括但不限于景观水体的规划设计图、竣工图、补水水源方案、补水量等。

    - 当社区出现下列情况之一时，宜对绿地系统进行改造：

- 社区人均公共绿地低于0.7m2；

- 街道绿视率低于15%；

- 社区内绿地的空间分布与结构、竖向设计、种植设计等不符合现行国家标准《城市绿地设计规范》GB 50420的规定；

- 每100㎡绿地上乔木量少于3株或30㎡；

- 乡土物种比例低于70%；

- 植被长势较差。

    - 【条文说明】绿地系统是城市和社区环境建设的重要内容，也是提高社区碳汇，降低总体碳排放量的有效手段。通过文件审查、现场观察及现场询问的方法对绿地系统进行诊断，主要从绿地系统设计、生态效益、植被选择、植被长势等方面进行诊断。社区人均公共绿地指标满足《城市居住区规划设计标准》GB 50180-2018中4.0.4及4.0.5条中对于五分钟生活圈的有关指标。

    - 社区配套设施诊断主要包括社区服务设施、市政公用设施及便民服务设施。

- 社区服务设施主要包括幼托、社区服务及文体活动、卫生服务、养老助残、商业服务等。

- 市政公用设施主要包括变配电室、水泵房、锅炉房、换热站、制冷站、热泵机组、燃气调压站等。

- 便民服务设施主要包括垃圾收集点（回收站）、停车场、充电桩、公共厕所等。

    - 当出现下列情况之一时，宜对社区服务设施进行改造：

- 未满足《城市居住区规划设计标准》GB 50180-2018、《完整居住社区建设标准（试行）》要求的配建指标。服务设施未达到《社区老年人日间照料中心建设标准》GB/T 33168 、《托育机构设置标准（试行）》、《幼儿园建设标准》建标175、《城市停车规划规范》GB/T 51149、《建筑与市政无障碍通用规范》GB 55019等标准要求。

- 上位城市体检报告中明确需改造的内容。

    - 出现下列情况之一时，宜对市政公用设施进行改造：

- 变配电室的设备能效低下、无功损耗大，缺乏消纳光伏绿电能力；

- 水泵房、锅炉房、换热站、制冷站、热泵机组及水泵效率低，管网漏损严重；

- 燃气调压站渗漏检测缺失、调压设备老化。

    - 当出现下列情况之一时，宜对垃圾收集点（回收站）进行改造：

- 垃圾分类功能缺失，容量不足；

- 卫生环境差，垃圾渗滤液外流、有害垃圾无专用密封容器；

- 位置不合理，距离建筑过近，异味影响较大；

- 清运效率低，长期缺乏维护。

    - 公共厕所宜按照现行行业标准《城市公共厕所设计标准》CJJ 14进行诊断，当出现下列情况之一时，宜对社区公共厕所进行改造：

- 社区公共厕所卫生环境较差；

- 社区公共厕所蹲位数量不足或男女比例不合理；

    - 当出现下列情况之一时，应对社区内充电桩进行提升改造：

- 无配套充电桩设施时；

- 待机功耗过大，长期空载耗电；

- 未适配光伏发电、储能系统。

    - 当室外照明系统不满足现行行业标准《城市夜景照明设计规范》JGJ/T 163和《城市道路照明设计标准》CJJ 45中关于节能的要求时，宜进行改造。

    - 在社区公共环境与服务设施改造过程中，因各类改造行为引起的隐含碳排放增加，需计入减碳潜力核算中，并在减碳潜力分析中体现。

  - 建筑性能

    - 对既有社区建筑性能进行诊断时，应对其情况充分调研，并宜收集和具备以下资料：

- 既有建筑的设计图纸和竣工资料；

- 建筑装修改造及历年修缮资料；

- 城市建筑规划和市容要求；

- 热工计算；

- 其他必要的资料。

    - 拟进行低碳改造的建筑应对结构安全性能、消防安全性能、防雷安全性能按照现行国家、行业标准进行诊断，对不符合要求的应进行改造。

    - 围护结构热工性能改造时应诊断以下内容：

- 非透明围护结构传热系数；

- 透明围护结构的传热系数、太阳得热系数、气密性等级；

- 遮阳设施的遮阳系数；

- 其他建筑热工缺陷；

    - 当既有居住建筑围护结构热工性能不满足《陕西省居住建筑节能设计标准》 DB61-65-2011，公共建筑围护结构热工性能不满足《公共建筑节能设计标准》 GB50189-2005的规定时，应对围护结构热工性能进行改造。

    - 应根据既有社区内的实际情况，结合建成年代、建筑功能合理确定可实现的最高节能水平，并根据可实现的最高节能水平确定可达到的围护结构热工性能指标，作为结论体现在诊断报告中。

  - 供暖、通风与空气调节系统

    - 当既有居住建筑冷热源设备性能参数不满足《陕西省居住建筑节能设计标准》 DB61-65-2011，公共建筑冷热源设备性能参数不满足《公共建筑节能设计标准》 GB50189-2005的规定时，应对冷热源设备性能进行改造。

    - 当既有社区的冷热源设备符合下列条件之一时，应进行相应的低碳改造或设备更换：

- 累计运行时间接近或超过其正常使用年限；

- 所使用的燃料或工质不满足环保要求。

    - 【条文说明】冷热源设备的使用年限一般为15年～20年，水泵的使用年限一般为20年，风机盘管和空调箱的使用年限一般为10年～15年，冷却塔的使用年限一般为15年～20年。在具体改造过程中，应根据设备实际运行状况来判定是否需要改造或更换。由于建筑功能的改变和提升，原有供暖空调系统不能符合建筑供冷和供热需求时，宜对原有供暖空调系统进行改造。对于目前广泛用于空调制冷设备的HCFC-22 和HCFC-123 制冷剂，按“蒙特利尔议定书缔约方第十九次会议”对缔约方的规定，我国将于2030年完成其生产与消费的加速淘汰，至2030年削减至2.5%。

    - 除符合本条第 1、2、4 款的情况之一外，采用电直接加热设备作为建筑物供暖、空调的主体热源，应改造为其他热源方式；除符合本条第3、4款的情况之一外，采用电直接加热设备作为建筑物空气加湿的热源，应改造为其他热源方式：

- 无集中供暖和燃气，采用煤、油等燃料受到环保或消防严格限制，且无法采用热泵供暖的建筑；

- 以供冷为主、供暖负荷较小，当满足下列条件时，夜间可利用低谷电进行蓄热供暖：

（1）冬季电力供应充足；

（2）电锅炉的装机容量不超过夏季冷源用电（包括制冷机组和冷却水泵）的装机容量；

（3）电锅炉不在用电高峰和平段时间启用。

- 无加湿用蒸汽源，且冬季必须保证相对湿度要求的建筑；

- 利用可再生能源发电的建筑，且其发电量能够满足直接电热供暖的用电量需求。

    - 当既有社区采用燃煤、燃油、燃气的蒸汽或热水锅炉作为热源，其运行效率低于《陕西省居住建筑节能设计标准》 DB 61-65-2011和《公共建筑节能设计标准》 GB 50189-2005的要求时，且锅炉改造或更换的静态投资回收期小于或等于8年时，应进行相应的改造或更换。

    - 当冷水机组或热泵机组实际性能系数低于现行国家标准《热泵和冷水机组能效限定值及能效等级》GB 19577的能效限定值，且机组改造或更换的静态投资回收期小于等于8年时，宜进行改造或更换。

    - 在名义制冷工况和规定条件下，当单元式空气调节机能效低于现行国家标准《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》GB 19576的能效限定值，且机组改造或更换的静态投资回收期小于或等于5年时，宜进行相应的改造或更换。

    - 当房间空调器的性能系数低于现行国家标准《房间空气调节器能效限定值及能效等级》GB 21455的能效限定值，且机组改造或更换的静态投资回收期小于或等于5年时，宜进行相应的改造或更换。

    - 在名义制冷工况和规定条件下，当风管送风式空调（热泵）机组能效低于现行国家标准《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》GB 37479的能效限定值，且机组改造或更换的静态投资回收期小于或等于5年时，宜进行相应的改造或更换。

    - 在名义制冷工况和规定条件下，当溴化锂吸收式冷水机组性能参数低于现行国家标准《热泵和冷水机组能效限定值及能效等级》GB 19577中的能效限定值，且机组改造或更换的静态投资回收期小于或等于8年时，宜进行相应的改造或更换。

    - 当建筑存在较大的冬季需要制冷的内区，且原有空调系统未利用天然冷源时，宜进行相应的改造。

    - 【条文说明】对于一些进深较大的建筑，内区高密度人员及设备或其他持续散热，在冬季仍需要制冷，若启用人工冷源，势必会造成能源的大量浪费，不符合国家的能源政策，所以需要采用天然冷源。天然冷源包括：室外的空气、地下水、地表水等。

    - 当冷却塔满足下列条件之一时，宜对冷却塔进行相应的改造：

- 实际运行效率低于铭牌值的80%；

- 漂移损失或排污、漏水、溢水损失超过系统循环水量的0.3%；

- 出现抽空现象；

- 布水分布不均匀；

- 无法与冷水机组同开同关；

- 风机未采用变速变流量调节方式。

    - 当空调水系统实际供回水温差小于设计值40%的时间超过总运行时间的15%时，宜对空调水系统进行相应的调节或改造。

    - 【条文说明】受气象条件等因素变化的影响，空调系统的冷热负荷在全年是不断变化的，因此要求空调水系统具有随负荷变化的调节功能。长时间小温差运行是造成运行能耗高的主要原因之一。本条中的总运行时间是指一年中供暖季或制冷季空调系统的实际运行时间。

    - 供暖、空调系统的循环水泵未采用变速变流量调节方式时，应对循环水泵进行变速变流量调节方式的改造。

    - 当通风和空调系统风机的单位风量耗功率大于《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2005的规定时，应对风机进行相应的调节或改造。

    - 当冷水系统各主支管路回水温度最大差值大于2℃，热水系统各主支管路回水温度最大差值大于4℃时，宜进行相应的水力平衡改造。

    - 【条文说明】各主支管路回水温度最大差值（即主支管路回水温度一致性）反映了水系统的水力平衡状况。主支管路回水温度一致性的测试工况和方法见现行行业标准《公共建筑节能检验标准》JGJ 177。

    - 当空调系统冷热水管、冷凝水管、冷媒管、风管的保温存在结露情况或严重损坏时，应进行相应的改造。

    - 【条文说明】 空调系统的冷水管、冷凝水管、风管的不结露是最基本要求。管道保温层及保护层损坏时，引起冷热量的损失，应及时改造。

    - 当室外冷热水管道、阀门、补偿器、保温等存在严重损坏，出现渗漏现象时，应进行相应的改造。

    - 【条文说明】本条文针对输配系统关键部件，包含管道、阀门、补偿器及保温层出现严重损坏并伴随渗漏的情况，明确改造要求，旨在及时消除安全隐患，避免因故障导致的能源浪费、设备损坏、财产损失及环境影响。

    - 当既有社区内建筑的供暖空调系统不具备室温调控功能时，应进行相应改造。

    - 【条文说明】《中华人民共和国节约能源法》第三十八条规定：“新建建筑或者对既有建筑进行节能改造，应当按照规定安装用热计量装置、室内温度调控装置和供热系统调控装置，为满足此要求，公共建筑必须具有室温调控手段。”

    - 对于采用区域性冷源或热源的既有社区，当冷源或热源入口处没有设置冷量或热量计量装置时，宜进行相应的改造。

    - 【条文说明】建筑的冷量和热量计量是一项重要的节能措施。设置能量计量装置不仅有利于管理与收费，了解和分析用户用能情况， 还可以提高用户的节能意识和节能的积极性。

  - 给水排水系统

    - 既有社区水资源利用诊断内容，包含给水系统、排水系统、热水系统、节水器具、雨水综合径流控制及非传统水源利用情况。

    - 【条文说明】既有社区水资源利用系统诊断主要从给水系统、排水系统、热水系统、节水器具、雨水综合径流控制、非传统水源利用情况六个方面进行诊断。诊断包括下列内容：

    - 给水系统：供水方式、供水水质、供水水压、供水设施、用水分项计量；

    - 排水系统：排水体制、排水管材；

    - 热水系统：集中热水系统热源、热水系统配套设备及管网；

    - 节水器具及设备：节水型卫生器具、节水灌溉设备；

    - 雨水综合径流：场地下垫面、雨水控制及利用系统；

    - 非传统水源利用：建筑中水利用、雨水回用、非传统水源安全保障措施等。

    - 存在下列情况之一时，宜对未规模化利用非传统水源进行改造：

- 社区位于城镇再生水供水管网服务范围内，且具备接入条件但未配建再生水利用设施；

- 社区有稳定优质杂排水水源，但未设置建筑中水系统；

- 未设置雨水收集回用设施。

    - 【条文说明】推进非传统水源规模化利用，通过末端替代、过程减碳、系统优化三重路径实现社区水系统低碳循环。实现路径包括生活污废水收集处理、再生水配套管网、杂用水再生率、海绵设施年雨水利用量占比。

    - 对周边具有城镇再生水资源的社区，当未引入市政再生水管道，且本身未使用中水、回用雨水等非传统水源时，宜进行经济、技术可行性分析是否配建再生水设施。

    - 对具有稳定优质杂排水资源的社区，且未设置建筑中水系统，宜进行经济、技术可行性分析诊断是否增加建筑中水设施。

    - 存在下列情况之一时，应对社区杂用水系统进行改造：

- 杂用水未优先采用非传统水源；

- 非亲水性景观水体补水水源采用市政自来水或地下井水；

- 绿化浇洒未采用高效节水灌溉方式。

    - 【条文说明】我国水资源严重匮乏，用水形势极为严峻，为贯彻国家节水政策及避免大量采用自来水对人工水景补水的浪费行为，规定非亲水性的室外景观水体用水水源不得采用自来水和地下井水，应利用中水（优先利用市政再生水）、雨水等非传统水源作为非亲水性室外景观水体用水的水源和补水。与人接触的人工水景，如旱喷泉等，应采用自来水补水。绿化及道路浇洒应优先选择非传统水源。

    - 节水灌溉具有很好的节水效果，已成为建筑室外用水节水的重要技术。采用节水灌溉方式如喷灌、滴灌、微喷灌、涌流灌和地下渗灌等，比地面漫灌省水50％～70％。具体灌溉方式应根据水源、气候、地形、植物种类等各种因素综合确定。例如，喷灌适用于植物大面积集中的场所，微灌系统适用于植物小面积分散的场所；采用再生水灌溉时，因水中微生物在空气中极易传播，应避免采用喷灌方式，可以采用微喷灌、滴灌等不会产生气溶胶的方式；滴灌系统敷设在地面上时，不适于布置在有人员活动的绿地里。

    - 存在下列情况之一时，宜对社区排水体制进行改造：

- 社区采用雨污分流排水体制，存在建筑污水接入雨水管网的情况；

- 城市采用雨污分流排水体制，而社区采用合流制排水体制；

- 建筑采用无组织排水方式。

    - 【条文说明】现行国家标准《城市排水工程规划规范》GB 50318要求新建城市、扩建新区、新开发区或旧城改造地区的排水系统应采用分流制。同时，社区应坚持“低碳优先、系统治理”原则，通过雨污分流体系重构推动排水系统结构优化与功能提升。优先利用自然地形条件布局重力流排水管网，降低泵站依赖，实现输配水环节的主动减碳；强化雨污分流对污水处理效率的提升作用，避免雨水混入污水管网导致处理能耗冗余，促进雨水的生态化收集利用。

    - 可以通过现场观察和询问，了解社区内是否有独立的雨水和污水管网，来判断是否为雨污分流制排水体制。

    - 存在下列情况时，宜对社区给水系统供水方式进行改造：

- 给水系统未充分利用城镇给水管网压力直接供水；

- 二次供水水泵能效下降或故障频发导致供水可靠性不满足要求。

    - 【条文说明】通过现场观察、现场询问方式对既有社区给水方式进行诊断；能耗大主要原因有增压设备选型不合理、未采用变频调速泵组供水等。水泵运行效率检测按《离心泵效率》 GB/T 13007执行。

    - 二次供水设施存在异味、异物时，应根据现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB 5749对二次供水设备进出水、二次供水管网末端水质进行检测，确定水质污染原因后应进行改造。

    - 【条文说明】供水水质的诊断首先可通过现场观察、现场询问对二次供水设备及二次供水管网末端出水的感观判断，包括下列内容：

    - 观察二次供水水池（箱）是否有异味和异物；

    - 过滤器内部是否有杂质；

    - 询问物业二次供水设备日常维护情况；

    - 询问居民用水供应情况。

    - 给水水质的详细诊断通过对水质检测进行判断，水质检测项目至少包括：色度、浊度、嗅味、肉眼可见物、pH 值、大肠杆菌、细菌总数、余氯，取水点宜设在水池（箱）出水口和二次供水管网末端出水口。

    - 用水点出现超压出流现象时，应根据现行国家标准《建筑给水排水及供暖工程施工质量验收规范》GB 50242检测末端用水点处水压。当末端用水点处水压大于0.2MPa时，应进行改造。

    - 【条文说明】社区供水压力初步诊断时，首先通过现场观察和询问，确定社区供水分区情况，在用水高峰期，分别对同一个分区的最高层和最低层供水（淋浴、冲厕、热水等）压力进行判断。

    - 未按供水用途、管理单元或付费单元设置计量装置，或计量装置读数出现异常时，宜进行改造。

    - 【条文说明】通过现场观察、现场询问方式诊断既有社区内是否有按供水用途、管理单元或付费单元设置的计量装置。对公共建筑按供水用途进行分项计量，对居住建筑则按付费单元或管理单元进行分项计量。

    - 若社区内有用水计量装置，再诊断是否按使用用途，包括但不限于厨房、卫生间、空调系统、游泳池、绿化、景观等用水分别设置用水计量装置，并对用水计量装置读数进行现场诊断。

    - 对有集中供热水系统的社区，诊断是否设置热水用水计量装置，并对读数进行现场诊断。

    - 存在下列情况之一时，宜对管材、附件及卫生器具进行改造：

- 当社区给水排水系统采用国家禁止（限制）使用的管材或存在明显渗漏时；

- 当社区给水排水管材、附件存在漏损时；

- 公共卫生间未选用节水器具；

- 公共浴室淋浴热水系统未采用定量或定时等节水措施。

    - 【条文说明】通过现场观察、现场询问和计算方式对给水管材和附件进行诊断。给水管材和附件漏损主要通过当月用水数据出现异常进行判断，通过调查社区供水总表的数据，将当月用水数据与用水性质无较大改变的近（3～5）个月的平均用水数据进行对比分析，如果当月用水数据较平均增长30%以上，可初步判定用水数据出现异常，可判断社区内的管网具有漏损问题。户内的管道漏损主要通过对用户的用水水表数据进行分析判断。

    - 排水管材和附件造成的管网漏损，通过现场询问或文件审查方式诊断。

    - 存在下列情况之一时，宜对社区集中热水系统的热源进行改造：

- 采用市政供电直接加热作为主体热源，或选用热源类型违反陕西省热源选用政策规定；

- 未采用可再生能源作为生活热水热源；

- 水加热器热效率不符合现行国家标准《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015要求，或水加热器无法通过调节进入高效区。

    - 【条文说明】用于生活热水的能耗约占整个建筑能耗的20％～30％，因此，热水系统的热源改造是社区低碳改造的重点。 陕西省禁止采用电阻式直接电加热，允许电加热仅作为太阳能系统的辅助热源。热源改造需优先选用地源热泵、污水源热泵或区域余热。空气源热泵效率检测依据《热泵和冷水机组能效限定值及能效等级》GB 19577、燃气锅炉热效率检测依据《工业锅炉热性能试验规程》GB/T 10180。

    - 存在下列情况之一时，宜对社区热水系统管网进行改造：

- 居住建筑热水配水点出水温度达到最低出水温度的出水时间大于15s；公共建筑配水点出水温度达到最低出水温度的出水时间大于10s；

- 热水管网和储热设备保温效果不符合现行国家标准《民用建筑节水设计标准》GB 50555的要求；

- 社区集中热水系统输送能耗大，不符合现行国家标准《供热系统节能改造技术规范》GB/T 50893的要求。

- 采用国家禁止（限制）使用的热水管材或存在明显渗漏。

    - 【条文说明】保温效果可以通过热水加热器的出水温度与配水点的温差来判断，在持续供水的条件下，该温差大于10℃可判定保温性能较差。

  - 电气系统

    - ｛配电系统的诊断项目应包括系统中仪表、电动机、电器、变压器等设备状况；供配电系统容量及其形式；用电分项计量；无功补偿；供用电电能质量。

    - 【条文说明】供配电系统中仪表、电动机、电器、变压器等设备状况进行诊断时，应核查是否使用淘汰产品，各电气元器件是否运行正常以及变压器负载率状况。供配电系统容量及其形式进行诊断时，应核查现有的用电设备功率及配电电器参数。对用电分项计量进行诊断时，应核查常用供电主回路是否设置电能表，对电能数据进行采集与保存并应对分项计量电能回路用电量进行校核检验。对无功补偿进行诊断时，应核查是否采用提高用电设备功率因数的措施以及无功补偿设备的调节方式是否符合供配电系统的运行要求。对供用电电能质量的诊断，应采用电能质量检测仪，针对三相电压不平衡度、功率因数、各次谐波电压和电流及谐波电压和电流总畸变率、电压偏差等进行测试。

    - 当供配电系统不能满足更换的用电设备功率、配电电气参数要求时，或主要电器为淘汰产品时，应对配电柜（箱）和配电回路进行改造。

    - 【条文说明】当确定的改造方案中，涉及各系统的用电设备时，其配电柜（箱）、配电回路等均应根据更换的用电设备参数，进行改造。这首先是为了保证用电安全，其次是保证改造后系统功能的合理运行。

    - 当变压器平均负载率长期低于20%且今后不再增加用电负荷时，宜对变压器进行改造。

    - 【条文说明】 变压器长期低效率运行，变压器的固有损耗占全部电耗的比例会较大，用户的用电中有很大一部分是变压器的固有损耗。如果建筑物的用电负荷在建筑的生命周期内可以确定不会发生变化，则应更换合适容量的变压器。变压器平均负载率的周期应根据春夏秋冬四个季节的用电负荷计算。

    - 当供配电系统未根据配电回路合理设置用电分项计量或分项计量电能回路用电量校核不合格时，应进行改造。

【条文说明】设置电能分项计量可以使管理者清楚地了解各种用电设备的耗电情况，进行准确的分类统计，制定科学的用电管理规定，从而节约电能。

    - 当无功补偿或供用电电能质量不能满足要求时，应论证改造方法合理性并进行投资效益分析，当投资静态回收期小于5年时，宜进行改造。

    - 【条文说明】在电力系统中，当无功补偿或电能质量不满足要求时，需要综合考虑改造方法的合理性、投资成本和效益。如果静态回收期小于5年，说明改造项目在经济上是可行的，建议进行改造，以提高电网的运行效率和可靠性。

    - 照明系统的诊断项目应包括灯具类型、照明灯具效率和照度值、照明功率密度值、照明控制方式、有效利用自然光情况等。

    - 【条文说明】照明灯具效率、被照面照度值、功率密度值、公共区照明控制检验均采用现行行业标准《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015中规定的检验方法。

    - 当既有建筑的照明功率密度值超过现行国家标准《建筑照明设计标准》GB/T 50034规定的限值时，应进行改造。

    - 【条文说明】现行国家标准《建筑照明设计标准》GB/T 50034中对各类建筑、各类使用功能的照明功率密度都有明确的要求，但很多既有建筑的功率密度较低，照明照度值未达到要求，如果业主对不达标的照度指标可以接受，其功率密度低于标准，可以不改造；但如果大于标准要求就必须改造。

    - 当既有建筑公共区域的照明未合理设置自动控制装置时，宜进行改造。

    - 【条文说明】公共区的照明容易产生长明灯现象，尤其是既有建筑的公共区。对于不同使用功能的公共照明应采用合理的控制方式，例如办公楼的公共区可以采用定时与感应相结合的控制方式，上班时间采用定时方式，下班时间采用声控方式，既要节能也要保证使用功能。

    - 对于未合理利用自然光的照明系统，宜进行改造。

    - 【条文说明】应尽可能利用自然光，例如可以根据离窗的远近来分照明控制分区。

    - 用电设备监测与控制系统的诊断应包括下列内容：

- 集中供暖、通风与空气调节系统监测与控制的基本要求；

- 集中生活热水系统监测与控制的基本要求；

- 照明、动力设备监测与控制的基本要求；

- 现场控制设备及元器件状况。

【条文说明】照明、动力设备监测与控制应具有对照明或动力主回路的电压、电流、有功功率、功率因数、有功电度（kW·h）等电气参数进行监测记录的功能，以及对供电回路电器元件工作状态进行监测、报警的功能。检测方法采用现行行业标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189 中规定的检验方法。

    - 现场控制设备及元器件状况的诊断应包括下列内容：

- 控制阀门及执行器选型与安装；

- 变频器型号和参数；

- 温度、湿度、压力、流量、冷（热）量仪表的选型及安装；

- 与仪表配套的阀门安装；

- 传感器的准确性；

- 控制阀门、执行器及变频器的工作状态。

    - 【条文说明】阀门型号和执行器应配套，参数应符合设计要求，其安装位置、阀前后直管段长度、流体方向等应符合产品安装要求；执行器的安装位置、方向应符合产品要求。变频器型号和参数应符合设计要求及国家有关规定；流量仪表的型号和参数、仪表前后的直管段长度等应符合产品要求；压力和差压仪表的取压点、仪表配套的阀门安装应符合产品要求；温度传感器精度、量程应符合设计要求；安装位置、插入深度应符合产品要求等。传感器（包括温湿度、风速、流量、压力等）数据是否准确，量程是否合理，阀门执行器与阀门旋转方向是否一致，阀门开闭是否灵活，手动操作是否有效；变频器、节电器等设备是否处于自控状态，现场控制器是否工作正常（包括通信、输入输出点，电池等）等。监测与控制系统中安装了大量的传感器、阀门及配套执行器、变频器等现场设备，这些现场设备的安装直接影响控制功能和控制精度，因此应特别注意这些设备的安装和线路敷设方式，严格按照产品说明书的要求安装，产品说明中没有注明安装方式的应按照现行国家标准《自动化仪表工程施工及验收规范》GB 50093的规定执行。

    - 当监测与控制系统不能正常运行或不能满足节能管理要求时，应进行改造。

    - 当监测与控制系统配置的传感器、阀门及配套执行器、变频器的选型及安装不符合设计、产品说明书及现行国家标准《自动化仪表工程施工及验收规范》GB 50093的规定时，或准确性及工作状态不能满足使用要求时，宜进行改造。

    - 【条文说明】部分既有建筑的监测与控制系统由于各种原因不能正常运行，造成人力、物力等资源的浪费，没有发挥监测与控制系统的功能；还有一些系统虽然控制功能比较完善，但没有数据存储功能，不能利用数据对运行能耗进行分析，无法满足节能管理要求。应查明原因，尽量恢复原系统的监测与控制功能，增加数据存储功能，如果恢复成本过高，性价比已明显不合理时，则建议更换原监测与控制系统。

  - 可再生能源系统

    - 太阳能系统节能诊断时，应对下列涉及的内容进行现场查勘、 检测及计算：

- 集中式太阳能热利用系统的集热面积、服务面积、集热效率、贮热水箱热损因数、太阳能保证率；

- 太阳能热水系统的供热水温度、供热水量；

- 太阳能光伏系统的装机容量、组件安装面积、年发电量、光电转换效率、碳减排量；

- 单独计量装置的设置情况。

    - 太阳能利用系统按下列原则进行改造判定：

- 无法满足功能需求、无法正常工作、主要构件破损严重时，应进行改造；

- 太阳能热利用系统的集热效率、太阳能光伏系统的光电转换效率、太阳能保证率未达到现行国家标准《可再生能源建筑应用工程评价标准》GB/T 50801的有关要求时，应进行改造；

- 太阳能光伏组件安装面积在屋面总面积所占比例不满足当地相关文件要求时，宜进行改造。

    - 热泵系统节能诊断时，应对下列内容进行现场查勘、检测及计算：

- 热泵系统的供热量、制冷量、供热制冷面积、制热性能系数、制冷能效比、用户侧进出口水温；

- 单独计量装置的设置情况。

    - 热泵系统的判定按下列要求进行：

- 系统无法正常工作或无法满足功能需求，应进行改造；

- 热泵系统制冷能效比、制热性能系数不满足设计要求，且未达到现行国家标准的有关要求，应进行改造。

    - 增设或改造可再生能源时，应对下列内容进行现场查勘、检测及计算：

- 屋面或墙面的结构荷载限值情况；

- 屋面或墙面的日照情况；

- 太阳能利用的系统可行性选择。

    - 给水排水能源利用诊断内容，包括生活热水供应系统供热机组能效指标、水泵效率及可再生能源使用情况。

    - 【条文说明】诊断包括下列内容：

    - 能效指标：热泵热水机组性能系数（COP）、太阳能热水系统的集热效率（ŋ%）；

    - 水泵效率：给水泵、循环水泵；

    - 可再生能源利用：本条文的可再生能源主要包括风能、太阳能、水能、生物质能、地热能等，其中生物质能指利用自然界的植物、粪便以及城乡有机废物转化成的能源。其具体形式的选用，要充分依据当地资源条件和系统末端需求，进行适宜性分析，当技术可行性和经济合理性同时满足时，方可采用。

  - 运行管理系统

    - 既有社区运行管理诊断内容宜包括数字化基础设施状态、运行管理监控系统、运行管理智能化系统和安全防范系统等情况。

    - 数字化基础设施存在下列情况之一时，应进行改造：

- 网络设备低效化，或硬件性能与实际需求严重错配；

- 网络架构冗余，或网络延迟翻倍（＞100ms）；

- 数据平台僵化，或运维成本超预算50%。

    - 运行管理监控系统存在下列情况之一时，应进行改造：

- 社区未设置安全和环境监控，或设置不合理；

- 社区公共用水、用能、用气未设置计量装置；

- 社区内建筑能源系统未按照现行国家标准《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015进行能源系统分类、分区、分项计量。

    - 运行管理智能化系统存在下列情况之一时，宜进行改造：

- 社区内大型公共建筑未按照现行国家标准《智能建筑设计标准》GB/T  50314建立建筑设备管理系统；

- 社区内大型公共建筑未按照现行国家标准GB/T 50378建立空气质量检测系统、环境监测、照明控制；

- 社区内数据中心的网络设备能效等级不满足现行国家标准《数据中心能效限定值及能效等级》 GB40879规定的二级能效标准；

- 各智能化系统不具备与上级管理系统连接的标准接口和开放协议。

    - 安全防范系统存在下列情况之一时，宜进行改造：

- 社区未设置视频监控系统；

- 社区未设置车辆道闸控制系统；

- 社区未设置智能门禁系统；

- 安全防范系统与火灾自动报警系统未实现有效联动，必须改造。

    - 当公共建筑主要供暖和空调区域的室温不具备自动调控手段时，应进行相应改造。

    - 【条文说明】《中华人民共和国节约能源法》第三十七条规定：“使用空调供暖、制冷的公共建筑应当实行室内温度控制制度。”第三十八条规定：“新建建筑或者对既有建筑进行节能绿色化改造，应当按照规定安装用热计量装置、室内温度调控装置和供热系统调控装置。”为满足此要求，公共建筑应具有室温调控手段。

    - 当对给水、集中供暖、通风与空气调节、照明、动力等用能系统进行低碳改造时，应对与之配套的监测与控制系统进行改造。

    - 【条文说明】当对各用能系统进行节能改造时，原有的监测与控制系统应尽量保留。新增的控制功能应在原检测与控制系统平台上添加，如果原有检测与控制系统已不能满足改造后系统要求，且升级原系统的性价比已明显不合理时，应更换原系统。

- 策划与设计

  - 一般规定

Ⅰ 改造策划

    - 既有社区低碳改造前，应结合诊断结果及投融资情况、技术经济性、可实施性等因素，根据本标准中的低碳改造目标进行项目策划，确定改造目标和改造内容，形成项目可行性研究报告。

    - 可行性研究报告应包含：

- 项目改造的必要性；

- 项目改造的目标；

- 改造内容及技术建议；

- 技术经济分析。

    - 【条文说明】在改造策划阶段，应根据诊断报告的结果针对性展开项目的可行性研究，结合投资情况等，综合确定并调整低碳改造的目标等级。除常规内容外，低碳改造的可研报告中还应初步确定宏观技术路线，以可再生能源利用为例，关中、陕南地区的既有社区在改造时，应将地热能的应用作为优先考虑的可再生能源利用形式，陕北地区则应优先利用太阳能热水、发电、供暖，既可实现更加高效的节能降碳，也符合当地的资源禀赋情况。最后，还应对拟采用的技术路线进行投资估算，确保项目的可实施性。

Ⅱ 改造设计

    - 既有社区低碳改造设计应在可行性研究报告的基础上展开，形成改造方案与施工图纸，施工图纸通过审查后方可实施。

    - 既有社区低碳改造设计方案应结合社区所在地区的气候、资源、生态环境、经济和人文等特点，采用成本较低、对环境干扰小、工期短的技术。

    - 既有社区低碳改造设计应将改造过程中拆除的各类建筑材料、设备纳入设计范畴，将有循环利用价值的材料、设备在本社区改造中再利用。

  - 环境与配套设施

    - 景观水体的改造应根据具体情况选择技术措施，并宜符合下列规定：

- 宜采用生态护坡、人工湿地、水下森林等生态技术；

- 宜采用防渗处理技术；

- 宜采用雨季观水、旱季观景技术；

- 非亲水性的室外景观水体用水水源补给采用非传统水源；

- 宜将景观水体与社区绿地结合改造；

- 应完善水环境维护工作方案。

    - 【条文说明】封闭类的景观水体，为保障水质和避免水资源浪费，应考虑设置水处理循环系统。条件允许时，可对人工湿地进行水体用水预处理或循环净化处理，景观水体补水的水质应达到现行国家标准《城市污水再生利用景观环境用水水质》GB/T 18921的要求。应利用中水（优先利用城镇再生水资源）、雨水等非传统水源作为非亲水性室外景观水体用水的水源和补水。与人接触的人工水景，如旱喷泉等，应采用自来水补水。

    - 社区绿地改造应根据具体情况选择技术措施，并符合下列规定：

- 绿地内乔灌木及各类植被距离建筑及各类地上或地下市政设施应符合现行国家标准《城市绿地设计规范》GB 50420的要求；

- 应保护好现状绿植，改造完成后绿地面积不应减小，植林率不应减少，不宜砍伐或宜少砍伐成熟树木；

- 古树及名贵树种应原地保护；

- 缺损树木需要补植的应以乔灌木为主；

- 对严重影响居住采光、通风、安全的树木，应及时进行修剪；

- 既有植被面积应进行碳汇计算，作为新增植被面积的依据。

    - 新增植被应根据具体情况选择技术措施，并符合下列规定：

- 社区外围植被，宜采用多种植物、多层次、多高度的乔灌木混合林的绿色屏障，将视线、噪声等影响与社区生活隔离；

- 新增社区内集中绿地植被应采用乔灌地被植物相结合的配置形式，宜采用下层设置耐荫的低矮花灌木、地被及缀花草地，中层设置高灌木或小乔木，上层设置大乔木的植物搭配方式，乔灌木种植面积宜控制在70%；

- 应根据实际条件建设复层绿化、围墙绿化，在建筑西墙面宜实施外墙垂直绿化；

- 对新增社区道路绿化，行道树绿带宽度宜大于1.5m，种植应以行道树为主，宜采用乔木、灌木、地被植物相结合，形成连续绿带；当道路路侧绿带宽度大于8m时，可改造成开放式绿地，濒临水体的路侧绿地，应结合水面与岸线地形改造为滨水绿带。

    - 【条文说明】对垂直绿化，社区内可利用院墙及楼前栽种爬山虎一类的植物来绿化空间、美化环境、遮挡阳光，降低夏日室内温度，并吸附大气污染物、消减噪声，在有限的空间营造最大的绿化环境。同时要提倡多采用本地草种和节约用水的灌溉方式。

    - 社区在立面植物配置层次上，可根据实际情况采用五层植物苗木达到立体化多层次效果。建议五层植物苗木：第一层：高7m～8m、胸径200mm以上大乔木，第二层：4m～5m高小乔木、大灌木，第三层：2m～3m高灌木，第四层：花卉、小灌木，第五层：草坪、地被。

    - 树种改善应根据具体情况选择技术措施，并符合下列规定：

- 应根据当地气候特点及土壤条件选择植物群落；

- 应根据树种栽植的位置，选择树种；

- 在新增绿化树种选择上应选择既有观赏价值，又有经济价值的乡土树种，乡土树种的种类和数量选用比例应大于80%；

- 应根据植物种植文化及季节，注重植物色彩构成与变化；

- 对有生态危害的外来入侵物种应清除。

    - 【条文说明】适宜选择以常绿阔叶树为主与落叶阔叶混交林为主的植物群落，充分考虑冬日对阳光的需求；在南方适宜选择乔灌藤－草相结合的复式种植方式，因地制宜选择植物配置。

    - 在广场区域，建议选用可提供遮阴面积较大的树种，为整个区域提供较大面积的遮阴；在私密或半私密活动空间，可选用树木分叉较低的树种等。

    - 社区服务设施改造宜符合本标准单体改造有关规定。

    - 【条文说明】本条文涉及的社区服务设施主要指未满足配建指标或建设标准未满足相关规范条文的建筑。当需要改造时，可参考本标准建筑单体改造的相关内容。

    - 变配电室改造过程中，应重新核算变压器容量，合理选用节能型变压器；合理装设无功补偿设备，优化电网无功分配；并结合区域特点，优先推广分布式光伏、智能微电网、源网荷储一体化等新技术的应用。

    - 便民服务设施改造宜符合下列规定：

- 垃圾收集点服务半径不宜超过70m；

- 社区公共厕所、垃圾站应采用必要的遮蔽、清洁、通风等措施，应避免对主要生活区与活动区产生影响。

- 社区公厕宜与社区景观相结合，并宜利用立体绿化实现公厕外立面的生态绿化，提高碳汇；

- 冲厕杂用水宜采用非传统水源；

- 电动汽车充电桩宜采用高效直流快充桩，并宜配套具备光伏发电能力的雨棚与储能设施；

- 宜布局与现代经济社会发展相适应的设施。

    - 社区低碳改造设计宜进行海绵化改造。有条件的社区宜设置渗滞类设施、蓄集利用类设施。

    - 【条文说明】在小区低碳改造过程中，应结合海绵化改造理念，以提升小区的雨水管理能力和环境可持续性。海绵化改造主要包括设置渗滞类和蓄集利用类设施，这些设施可以有效吸收和储存雨水，减少径流和水体污染。例如，渗滞类设施如透水铺装和雨水花园可以促进雨水渗透入地下，减少地面径流；蓄集利用类设施如雨水收集池和沉淀池则可以储存雨水用于灌溉或其他非饮用用途。在有条件的小区中，建议利用人工或自然洼地、水池等地形特点进行雨水调蓄和滞留。这些设施不仅可以降低排水系统的压力，还能增加小区的绿化面积，改善微气候，提升居住环境的舒适度和生态效益。通过这种综合措施，小区的水资源利用效率和环境友好性将显著提高。

  - 建筑性能

    - 围护结构热工性能改造所采用的保温材料和建筑构造的防火性能应符合现行国家标准《建筑防火通用规范》 GB55037、《建筑设计防火规范》GB 50016和《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222的规定。

    - 对围护结构热工性能进行改造时，应对原结构的安全性能进行复核、验算，确保建筑结构的安全性和抗灾性能满足要求；当结构安全不能满足节能改造要求时，应采取结构加固措施。

    - 对建筑物低碳改造应符合下列基本规定：

- 1应维持建筑达到设计工作年限；

- 应满足改造后的建筑安全性要求；

- 不得降低建筑的抗灾性能；

- 不得降低建筑的耐久性。

    - 既有建筑低碳改造的荷载变化不应大于原结构设计要求。由于设备或工艺性能引起原结构设计荷载增加的，应对原结构进行复核、必要时进行加固后方可进行低碳系统改造。

    - 【条文说明】对既有建筑进行低碳改造时，会涉及原结构外墙保温升级、屋顶增设光伏、热泵系统等改造，会对原结构产生荷载差异变化，为确保结构安全，所以应对原结构进行复核，加固后方可进行低碳系统改造。

    - 外墙进行改造时，可采用墙体加保温层外挂金属板、石材或玻璃幕墙的构造做法，该构造的设计及施工应满足现行行业标准《金属与石材幕墙工程技术规范》JGJ 133的规定，按照非透明幕墙进行施工。

    - 采用外保温技术对外墙进行改造时，外墙外保温系统与基层应有可靠的结合，材料的性能、外保温的设计与施工应满足现行《外墙外保温工程技术规程》JGJ 144的要求，所采用的保温材料和建筑构造的防火性能应符合现行国家标准，若使用燃烧性能等级为B1级的保温材料时，应按要求设置防火隔离带。外墙外保温系统应包括门窗框外侧洞口、女儿墙、封闭阳台栏板及外挑出部分等热桥部位，并应与防水、装饰相结合，做好保温层密封和防水。对于室内散湿量大的场所，还应进行围护结构内部冷凝受潮验算，并应按照《民用建筑热工设计规范》CB50176的规定采取防潮措施。

    - 【条文说明】外墙外保温是一个系统工程，其质量涉及外墙外保温系统构造是否合理、系统所用材料的性能是否符合要求，以及施工质量是否满足标准要求等等，每一个环节都很重要。采用外保温技术对外墙进行改造时，材料的性能、外保温的设计与施工应符合现行行业标准规定。

    - 根据建筑防火设计多年实践，以及发生火灾的经验教训，完善外保温系统的防火构造技术措施，并在既有居住建筑节能改造中贯彻这些防火要求，对于防止和减少居住建筑火灾的危害，保护人身和财产安全，是十分必要的。

    - 当建筑外墙、幕墙、屋顶等部位进行节能改造时，所采用的保温材料和建筑构造的防火性能应符合现行国家标准的规定和设计要求。

    - 当需要保持既有建筑外貌特征时，可采用外墙内保温或夹芯保温技术。

    - 【条文说明】由于内保温技术很难解决热桥问题，且施工扰民，占用室内使用面积等，当要维持建筑外貌而不能采用外保温技术时，可以采用内保温或夹芯保温技术。

    - 既有建筑屋面改造时，应根据工程的实际情况选择适当的改造措施，并应符合现行《屋面工程技术规范》GB 50345和《屋面工程质量验收规范》GB 50207的规定。

    - 【条文说明】在进行屋面节能改造时，如果需要重新做防水，其防水工程的设计和施工应与新建建筑一样，执行现行《屋面工程技术规范》GB 50345标准。

    - 原屋面防水层、保温层可靠未失效时，增加的保温层可直接做倒置式保温屋面；

    - 【条文说明】倒置式屋面就是将保温层设于防水层的上面，在保温层上再作保护层。这种作法对于既有建筑的屋面改造，其施工简便，且比较经济，也就是在原有屋面的防水层上直接作保温层，再作保护层。保温层的材料应选择吸水率较低的材料，如挤塑板、硬泡聚复酯等。施工时应注意不能破坏原有防水层。

    - 如屋面防水层有渗漏或已超过设计使用年限保温层失效时，宜铲除原防水层、保温层，按《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015规定的传热系数限值规定进行屋面保温层、防水层的设计与施工。如原有保温层未失效可与新加保温层叠加计算热阻。

    - 当外墙、屋面改造需要增加荷载时，应对原房屋结构进行复核、验算；当不能满足节能改造要求时，应采取结构加固措施。

    - 【条文说明】平屋面改造成坡屋面或种植屋面势必会增加屋面的荷载，特别是改为种植屋面，还应考虑种植土的荷载。因此，为了保证结构安全，应核算屋面的允许荷线。种植屋面的防水材料应采用防根刺的防水材料，其设计与施工还应符合现行《种植屋面工程技术规程》JGJ 155 的规定。

    - 既有建筑的外窗改造时，应结合窗框渗漏水等情况，一并进行改造。对原有外立面的建筑造型、凸窗应有相应的保温改造技术措施。

    - 既有居住、公共建筑外窗及敞开式阳台门的气密性能应满足下列要求：

- 既有居住建筑外窗及敞开式阳台门的气密性能等级不应低于现行《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106中规定的6级；

- 10层以下既有公共建筑外窗及敞开式阳台门的气密性不低于现行国家标准《建筑外窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106中规定的6级；

- 10层及以上公共建筑的外窗及敞开式阳台门的气密性能等级不应低于现行《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106中规定的7级，透明幕墙的气密性不低于现行国家标准《建筑幕墙》GB/T 21086中规定的3级。

    - 【条文说明】为了保证建筑节能，要求外窗具有良好的气密性能，以避免冬季室外空气过多地向室内渗漏。现行国家标准《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106 中规定的6级对应的性能是：在10Pa压差下，每小时每米缝隙的空气渗透量不大于1.5m3，且每小时每平方米面积的空气渗透量不大于4.5m3。7级对应的性能是：在10Pa压差下，每小时每米缝隙的空气渗透量不大于1.0m3，且每小时每平方米面积的空气渗透量不大于3.0m3。

    - 为了提高窗框与墙、窗框与窗扇之间的密封性能，应采用性能好的橡塑密封条来改善其气密性，对窗框与墙体之间的缝隙，宜采用高效保温气密材料加弹性密封胶封堵。

    - 屋顶透明部分节能改造时，透明部分热工性能、气密性能和水密性能应符合现行行业标准《建筑玻璃采光顶技术要求》JG/T 231以及《采光顶与金属屋面技术规程》JGJ 255的相关规定。

    - 根据实际情况，透明幕墙改造可采取如下措施：

- 更换使用型节能玻璃：

- 在原有玻璃表面贴膜或涂膜：

- 在保证安全的前提下，增加透明幕墙的可开启扇，除超高层及特别设计的透明幕墙外，透明幕墙的可开启面积不宜低于外墙总面积的12%；

- 加设外遮阳设施：

- 更换幕墙板块。

    - 【条文说明】外窗、透明幕墙对建筑能耗高低的影响主要有两个方面，一是外窗和透明幕墙的热工性能影响到冬季供暖、夏季空调室内外温差传热；二是窗和幕墙的透明材料（如玻璃）受太阳辐射影响而造成的建筑室内得热。冬季，通过窗口和透明幕墙进入室内的太阳辐射有利于建筑的节能，因此，减小窗和透明幕墙的传热系数，抑制温差传热是降低窗口和透明幕墙热损失的主要途径之一。夏季通过窗口透明幕墙进入室内的太阳辐射成为空调降温的负荷，因此，减少进入室内的太阳辐射以及减小窗或透明幕墙的温差传热都是降低空调能耗的途径。

    - 扩大外窗的可开启面积，会显著增强建筑室内的自然通风降温效果。参考《公共建筑节能设计标准）GB 50189，采用占外墙总面积比例来控制外窗的可开启面积。而12%的外墙总面积，相当于窗墙比为0.40时，30%的窗面积。超高层建筑外窗的开启判定不执行本条规定。对于特别设计的透明幕墙，如双层幕墙，透明幕墙的可开启面积应按照双层幕墙的内侧立面上的可开启面积计算。

    - 屋顶透明部分节能改造时，透明部分热工性能、气密性能和水密性能应符合现行行业标准《建筑玻璃采光顶技术要求》JG/T 231以及《采光顶与金属屋面技术规程》JGJ 255的相关规定。

    - 既有建筑低碳改造涉及到节能改造的部分，还应符合现行行业标准《既有居住建筑节能改造技术规程》JGJ/T 129、地方标准《西安市既有居住建筑节能改造技术规范》DBJ61/T 71、《西安市既有公共建筑节能改造技术规范》DBJ61/T 69的要求。

  - 供暖、通风与空气调节系统

    - 既有社区供暖、通风与空气调节系统低碳改造的内容包括冷热源系统、输配系统、末端设备、检测与监控系统。

    - 冷热源进行低碳改造时，应在原有供暖、通风空调及生活热水供应系统的基础上，根据改造后建筑的规模、使用特征，结合当地能源结构以及价格政策、环保规定等按下列原则经综合论证后确定：

- 具有城市、区域供热或热电厂、工厂余热可利用的地区，宜将其作为系统的热源；

- 具有充足的天然气供应的地区，宜推广应用分布式冷热电联供和燃气空气调节技术，实现电力和天然气的削峰填谷，提高能源的综合利用率；

- 当电力充足，供电政策支持和具有峰谷电价优惠的公共建筑的冷源，宜采用蓄冷系统；

- 应充分利用太阳能、地源热泵、空气源热泵等可再生能源作为生活热水和供暖热源；

- 具有多种能源（热、电、燃气等）时，宜采用复合式能源供冷、供热技术。

    - 【条文说明】冷热源的能耗直接影响整个供暖、空调系统的节能情况，应该根据本地的实际能源分布和地方能源政策，尽可能利用余热废热和土壤源热泵、地源热泵、太阳能等可再生能源和环境友好型能源。

    - 冷热源设备的能效水平提高，应按照本标准第3.1.3条至第3.1.6条节能水平提高的规定执行。

    - 【条文说明】冷热源设备种类繁多，形式多样，在历次修编的节能设计标准中都有清晰描述，因此冷热源设备的能效提升直接引用节能标准中的规定。

    - 冷水（热泵）机组的容量与系统负荷不匹配时，在确保系统安全性、匹配性及经济性的情况下，宜采用在原有冷水机组或热泵机组上增设变频装置，以提高机组的实际运行效率。

    - 对于过渡季或冬季存在一定供冷需求量的建筑，在保证安全运行的条件下，宜采用冷却塔直接供冷的方式或利用室外新风的自然冷量。

    - 【条文说明】冷却塔直接供冷是指在常规空调水系统基础上适当增设部分管路及设备，当室外湿球温度低至某个值以下时，关闭制冷机组，以流经冷却塔的循环冷却水直接或间接向空调系统供冷，提供建筑空调所需的冷负荷。由于减少了冷水机组的运行时间，因此节能效果明显。冷却塔直接供冷技术特别适用于需全年供冷或建筑有需常年供冷的内区建筑，如大型建筑内区、大型百货商场等或需全年供冷且需严格的湿度控制的建筑如计算机房、程控交换机房等。

    - 输配系统进行低碳改造时，空调风系统风机的单位风量耗功率（Ws）、集中热水供暖系统热水循环水泵的耗电输热比（EHR）、空调冷热水系统的最大输送能效比（ECR）应符合现行国家标准的要求。

    - 【条文说明】《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736和《公共建筑节能设计标准》GB 50189对空调风系统风机的单位风量耗功率（Ws）、集中热水供暖系统热水循环水泵的耗电输热比（EHR）、空调冷热水系统的最大输送能效比（ECR）都做了限定。

    - 对于全空气空调系统，宜采取措施实现全新风和可调新风比的运行方式；新风量的控制和工况转换，宜采用新风和回风的焓值控制方法。

    - 【条文说明】在过渡季，空调系统采用全新风或增大新风比的运行方式，既可以节省空气处理所消耗的能量，同时也可有效地改善空调区域内的空气品质。但要实现全新风运行，必须在设备的选择、新风口和新风管的设置、新风和排风之间的相互匹配等方面进行全面地考虑，以保证系统全新风和可调新风比运行能够真正实现。

    - 当进行新、排风系统的改造时，应对可回收能量进行分析，并应合理设置热回收装置。冷、热量回收装置应符合下列规定：

- 热回收装置的额定热回收率不应低于60%；

- 冬季也需除湿的空调系统，应采用显热回收装置；

- 根据卫生要求新风与排风不应直接接触的系统，应采用显热回收装置。

    - 【条文说明】空调区域排风中所含的能量十分可观，排风热回收装置通过回收排风中的冷热量来对新风进行预处理，具有很好的节能效益和环境效益。目前常用的排风热回收装置主要有转轮式热回收、板翅式热回收和热管式热回收等几种方式。在进行热回收系统的设计时，应根据当地的气候条件、使用环境选用不同的热回收方式。

    - 对于由于设计不合理，或者使用功能改变而造成的原有系统分区不合理的情况，在进行改造设计时，应根据目前的实际使用情况，对空调系统重新进行分区设置。

    - 供暖系统中建筑物的热力入口处，应设置楼栋热量表，建筑物热量表的流量传感器应安装在建筑物热力入口处计量小室内的供水管上。

    - 【条文说明】对于既有建筑改造时，楼前热表是与供热单位进行热费结算的依据，楼内住户可以依据不同的方法（设备）进行室内热量、温度的测量，然后结合楼前热表的测量值对全楼的用热量进行户间分摊。

    - 采用集中热水供暖系统时，末端散热器、分集水器应设置供热量自动调节装置；采用空调系统时，其末端装置应具备空气温度、湿度调控功能。

    - 【条文说明】对于全空气空调系统可采用电动两通阀变水量和风机变频的控制方式；风机盘管系统可采用电动温控阀和三档风速相结合的控制方式。采用散热器供暖时，在每组散热器的进水支管上，应安装散热器恒温控制阀。

    - 供暖、通风与空调系统改造时，应设置检测与监控设备或系统，并应符合现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设规范》GB50736的要求。

  - 给水排水系统

- 一般规定

    - 给水排水系统低碳改造设计应在技术合理、用水安全、保护环境、经济可行的条件下，采用先进的节能技术，有效地利用各种能源与水资源，最大限度降低能耗。

    - 给水排水系统低碳改造设计选用的工艺、设备、器具和产品应为节水型和节能型，系统运行的噪声和振动不得影响人们的正常工作和生活。涉及生活给水的材料与设备还必须满足卫生安全的要求。

    - 【条文说明】建筑生活给水还应保障其卫生安全，必须按现行国家标准《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》GB/T17219，如生活水箱、供水泵、管道、阀门等；处理生活饮用水采用的混凝、絮凝、助凝、消毒、氧化、pH调节、软化、灭藻、除垢、除氟、除砷、氟化、矿化等化学处理剂还应符合国家相关标准的规定。

    - 用水器具和设备应符合现行国家标准《节水型产品通用技术条件》 GB/T 18870及现行行业标准《节水型生活用水器具》CJ/T 164的有关规定。

- 给水与排水系统设计

    - 给水系统供水方式低碳改造设计，应符合下列规定：

- 充分利用城镇给水管网压力直接供水；

- 供水系统能耗较大的社区采用节能供水系统。

    - 【条文说明】充分利用城镇给水管网压力直接供水，以减少能源消耗，达到节水降碳的效果。

    - 节能供水系统是指通过技术优化、设备升级和智能管理，在保障供水安全与水质的前提下，显著降低取水、输水、配水、加压及处理全过程的能源消耗的综合性供水解决方案。其核心目标是减少水泵电耗、降低管网漏损、提升水资源利用效率，最终实现碳减排。

    - 给水系统供水压力低碳改造设计，应符合下列规定：

- 用水点处水压大于0.2MPa的配水支管采用减压措施，或经水力计算将二次供水水泵更换为扬程较小的水泵或增加变频控制；

- 用水点处水压不满足卫生器具工作压力时，经水力计算拆除管路不必要的减压阀或调节阀门、更换加压设施。

    - 【条文说明】既有社区给水设施建设需符合现行国家标准《城市给水工程规划规范》GB 50282 中关于配水系统加压泵站建设的相关规定。

    - 二次加压与调蓄设施低碳改造设计，应符合下列规定：

- 当城镇供水管网的供水能力能够满足用水点水量、水压要求，且经评估取消二次供水设施经济合理时，应取消二次加压与调蓄设施；

- 当城镇供水管网的供水能力无法满足用水点水量或水压要求，且改造二次供水设施经济合理时，应改造现有二次加压与调蓄设施；

- 给水泵运行效率低于现行国家标准《清水离心泵能效限定值及节能评价值》 GB 19762规定的节能评价值，或故障频发导致供水可靠性不满足要求时，应更换设备；

- 生活给水水池（箱）应设置水位控制和溢流报警装置，进水阀门应增设自动联动关闭装置。

    - 【条文说明】二次加压与调蓄设施改造包括：更换过滤器、清洗消毒水池（箱）；根据用户的实际用水量对屋顶水箱容积进行校核设计，应满足现行国家标准《二次供水设施卫生规范》GB 17051中水箱容积不得超过用户48h的用水量的规定；增加防止生物进入水池（箱）的措施；水池（箱）增设消毒措施等。对水池、水箱水位控制和溢流控制的基本要求，为避免自动水位控制阀失灵、水池（箱）溢水造成水资源浪费。

    - 给水系统使用了国家禁止（限制）使用的管材时，应更换为符合现行国家标准的管材；对使用年限超过设计寿命、漏损严重的既有给水管材及附件，应局部或全部更换为耐腐蚀、耐久性能好的管材、管件和阀门等，并应采取防振减振措施；

    - 【条文说明】针对建设年代久远的既有社区，需根据地质条件及市场管材供应情况合理选择管材进行给水管道更新，优先选用获得国家绿色建材产品认证的管材；并对给水管道中的刚性连接构件采取防振措施，选用具有良好抗振性能的柔性接口，提高管网整体使用寿命。

    - 用水分项计量低碳改造设计，应符合下列规定：

- 既有用水计量装置出现计量偏差或失效时，必须更换或校准为经计量检定机构检定合格的计量装置；

- 未实施分项计量的社区，应按照使用用途、付费或管理单元，分项、分级安装满足使用需求和经计量鉴定合格的计量装置。

    - 【条文说明】供水、用水计量是促进节约用水的有效途径，也是改善供水和用水管理的重要依据之一。城镇供水的出厂水及输配水管网供给的各类用户都必须安装计量仪表，自建设施供水也须计量，推进节约用水。

    - 按使用用途、付费或管理单元情况，对不同用水单元分别设置用水计量装置，方便统计用水量，并据此施行计量收费，以实现“用者付费”，达到鼓励行为节水的目的，同时还可统计各种用途的用水量和分析渗漏水量，达到持续改进的目的。各管理单元通常是分别付费，或即使是不分别付费，也可以根据用水计量情况，对不同管理单元进行节水绩效考核，促进行为节水。为保证计量的准确，计量装置是要定期检定或更换的。所有计量装置宜具备数据远传功能，并接入社区智慧水务平台，实现用水量实时监测与碳排放关联分析。

    - 排水体制的低碳改造，宜采取如下措施：

- 当社区采用分流制排水体制而有建筑污水接入雨水管网时，应将建筑污水接入污水管网；

- 当城镇采用分流制排水体制而社区采用合流制排水体制，且社区排水管道破损严重时，宜废弃原合流系统，重建社区雨污分流系统；

- 当城镇采用分流制排水体制而社区采用合流制排水体制，且社区排水管道状况良好时，宜保留原合流系统用作雨水系统并进行疏通与完善，增设污水排放导流；

- 当社区采用合流制排水体制，且管网建设年代久远、管线无法进行雨污分流改造时，宜进行污水截流改造，将旱流污水和初期雨水截流进入污水处理厂进行处理；

- 当社区建筑屋面雨水采用无组织排水方式时，宜增设雨水立管，并应接入市政雨水管道或地面雨水设施。

    - 【条文说明】既有社区的雨污分流改造可减轻排水管网和污水处理厂压力，间接降低碳排放。应考虑充分利用原有排水管道，并根据现行排水标准和排水体制改造的要求，新增设雨水管或污水管，改造方案的确定应综合考虑工程实施难度、工期、改造效果及对居民正常生活排水的影响等方面。

    - 排水系统更换管材，应满足现行国家标准《建筑给水排水设计标准》GB 50015的要求。

    - 【条文说明】排水系统管道更新，优先选用获得国家绿色建材产品认证的管材。

    - 热水用量较小且用水分散的建筑宜采用局部热水供应系统；热水用量较大且用水点集中的建筑应采用集中热水供应系统，并应设置完善的热水循环系统。热水系统采用合理的节水及节能措施，并符合下列规定：

- 采用燃气或燃油锅炉制备蒸汽作为生活热水的热源或辅助热源，采用市政供电直接加热作为主体热源，或使用年限超过设计寿命，应更换热源；

- 未采用可再生能源作为生活热水热源时，热源增加可再生能源，宜采用联合热源；

- 当水加热器实测能效低于现行国家标准节能评价值时，应修理调试或更换。

    - 【条文说明】热源的选择有助于从源头上降低热水能耗，本条对集中生活热水供应系统热源的选择提出要求。生活集中热水热源改造应优先按以下顺序选择技术路径：太阳能热水系统、空气源热泵热水系统或太阳能－空气源热泵联合系统，无可再生能源应用条件时，方可采用燃气锅炉。

    - 集中生活热水系统管网低碳改造设计，应符合下列规定：

- 当因循环系统导致配水点出水温度达到最低出水温度的出水时间过长或最不利用水点处冷、热水供水压力差大于0.20MPa时，应进行改造；

- 热水管网和储热设备保温层改造应满足现行国家标准《建筑给水排水设计标准》GB 50015及《设备及管道绝热设计导则》GB/T 8175的要求。

- 热水系统采用国家禁止（限制）使用的管材、使用年限超过设计寿命或存在明显漏损时，应更换热水（媒）系统管材、管件、阀件、附件等。

    - 【条文说明】热水循环系统改造的具体措施有：热水供回水管道同程布置、设温控循环阀、流量平衡阀、小循环泵、导流三通、大阻力短管等循环阀件、泵、管件。当支管过长时，还应采取自调控电伴热保温或支管循环措施。

    - 集中热水供应系统保证用水点处冷、热水压力平衡的具体措施有：冷水、热水供应系统分区一致、配水支管设可调式减压阀、用水点处设带调节压差功能的混合器或混合阀。

    - 生活热水系统管道更新，优先选用获得国家绿色建材产品认证的管材。

- 非传统水源利用

    - 低碳改造应充分利用非传统水源，在经济技术可行的前提下，并符合下列规定：

1  社区位于城镇再生水供水管网服务范围内，且具备接入条件，宜对公共建筑接入再生水管网；

2  社区位于城镇再生水供水管网服务范围外，但具有稳定优质杂排水资源，宜建设建筑小区中水系统。

3  宜建设雨水收集回用设施；

4  非亲水性的室外景观水体补水应采用非传统水源，并应将其排水作浇洒和冲洗使用，实现杂用水的梯级利用；

5 非传统水源供水系统必须独立设置。

6 非传统水源管道应采取防止误接、误用、误饮的措施。

    - 【条文说明】非传统水源指不同于传统地表水供水和地下水供水的水源，包括再生水、雨水、海水等，再生水又分市政再生水和建筑中水。既有社区内可以利用的非传统水源主要为雨水和再生水。

    - 雨水作为既有社区内最合适的非传统水源，改造前应确定雨水收集、处理及回用方案，并对改造方案的经济合理性进行充分分析。雨水收集回用系统包括雨水初期弃流装置、雨水调蓄池、雨水处理装置、清水池等，也可与水景的设计相结合。社区内建筑屋面和道路、绿地的雨水，经初期弃流，汇集至地上或地下的雨水调蓄池，然后经消毒处理后，可作为社区内绿化灌溉、道路及车库冲洗用水。考虑到社区改造后的管理和运营成本，应优先对水质较好的雨水（如屋面雨水、绿地雨水）进行收集回用，减少后续净化处理成本。

    - 既有社区内中水回用技术的采用需综合考虑社区内建筑的具体情况和条件、对居民生活的影响、管路系统改造难易程度、成本及后期运行管理费用等因素而确定。改造时，结合项目自身情况，考虑收集各建筑内的优质杂排水（沐浴排水、盥洗排水、洗衣排水、空调冷凝水、游泳池排水等）作为中水原水。根据现行国家标准《建筑中水设计标准》GB 50336 的规定，以优质杂排水作为中水原水时，可采用物化处理工艺进行处理。当社区内的淋浴、盥洗排水等优质杂排水因条件限制无法收集处理再利用，而空调冷凝水现状为有组织排放时，可以考虑对室外冷凝水排水管路进行适当改造，集中汇集空调凝结水后，接入社区的雨水调节池内，经统一的消毒处理后再利用。空调凝结水系统与雨水回用系统有效结合、联合处理使用，既可削减雨水回用系统的季节性和不连续性，又可以提高雨水调节池的利用效率。

    - 保证非传统水源的使用安全，防止误接、误用、误饮是非传统水源利用中要高度重视的问题。有误接、误用和误饮的潜在风险包括但不限于：管网中所有组件和附属设施的显著位置应设置非传统水源的耐久标识，埋地、暗敷管道应设置连续耐久标识；管道取水接口处应设置“禁止饮用”的耐久标识；公共场所及绿化用水的取水口应设置采用专用工具才能打开的装置。

    - 雨水径流控制低碳改造，在经济技术可行的前提下，并符合下列规定：

- 合理衔接和引导屋面雨水、道路雨水进入地面生态设施，屋面雨水系统宜采取断接方式改造，道路雨水径流宜引入到地面生态设施；

- 宜增加绿地面积，平屋顶宜改造为绿色屋顶，宜增建垂直绿化；

- 宜增加调蓄措施，增建浅草沟或入渗沟，改造公共空间的广场、道路绿化带为下凹式绿地。

    - 【条文说明】既有社区的雨水专项规划设计是通过建筑、景观、道路和市政等不同专业的协调配合，综合考虑改造前后各类因素的影响，对径流减排、污染控制、雨水收集回用进行全面统筹规划。屋面雨水和道路雨水是建筑场地产生径流的重要源头，易被污染并形成污染源，故宜合理引导其进入地面生态设施（如下凹式绿地、植草沟、树池等）进行调蓄、下渗和利用，并采取相应截污措施，保证雨水在滞蓄和排放过程中有良好的衔接关系，保障自然水体和景观水体的水质、水量安全。

    - 屋面雨水断接改造可将原来与排水系统相连的建筑雨落管断开，改变雨落管的流向，将屋面径流引入建筑物周围的生物滞留设施、下凹式绿地等可渗透区域；道路雨水断接改造可将局部路缘石改高为平或做出路缘石缺口，将一部分道路雨水引入绿化带内，增加雨水渗透，同时减轻绿化带的浇灌养护。

    - 垂直绿化（包括立体绿化和屋顶绿化）是提升城区碳汇能力、缓解热岛效应、改善微气候的关键技术措施。

    - 浅草沟、入渗沟和下凹式绿地是社区内常用的调蓄设施，可减少排出社区的雨水径流量。

    - 这些措施能有效减少地表径流，增加雨水下渗和滞蓄，补充地下水，减轻排水管网和污水处理厂压力，间接降低碳排放。

    - 非传统水源低碳改造目标等级宜按照本标准下表确定，每个级别宜满足任意1条：

表 5.1 非传统水源低碳改造目标等级

| 非传统水源利用等级 | 非传统水源利用率 | 非传统水源利用措施 |
| --- | --- | --- |
| 基本级 | --- | 有非传统水源利用措施 |
| 一星级 | 1.0%≤R＜8.0% | 2种 |
| 二星级 | 8.0%≤R＜30% | 3种 |
| 三星级 | R≥30% | 4种及以上 |

    - 【条文说明】非传统水源利用率按《民用建筑节水设计标准》 GB 50555-2010第5.1.17条计算。非传统水源利用措施包含室内冲厕、绿化灌溉、道路浇洒、洗车用水、冷却水补水。

  - 电气系统

    - 供配电、照明系统和用电设备的低碳改造不宜影响既有社区的工作、生活环境，改造期间应有保障临时用电的技术措施。

    - 【条文说明】进行改造之前，施工方要提前制定详细的施工方案，方案中应包括进度计划、应急方案等。

    - 供配电、照明系统和用电设备的低碳改造设计宜结合系统主要设备的更新换代和建筑物的功能升级进行，应在符合用电安全、功能的前提下，采用高效节能的产品和技术。

    - 【条文说明】尤其是配电系统改造，当变压器、配电柜中元器件等仍然使用国家淘汰产品时，应考虑更换。应采用国家有关部门推荐的绿色节能产品和设备。照明灯具的选择应符合现行国家标准《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015中规定的光源和灯具。

    - 选用三相电变压器的空载损耗和负载损耗均应分别满足现行国家标准《三相配电变压器能效限定值及能效等级》 GB 20052规定的二级能效标准。

    - 【条文说明】此处三相配电变压器指10kV无励磁变压器。变压器的空载损耗和负载损耗是变压器的主要损耗，故应加以限制。现行国家标准《三相配电变压器能效限定值及能效等级》 GB 20052规定了配电变压器目标能效限定值及节能评价值。

    - 居住建筑应按户设置电能表。办公楼、商场等公共建筑应按租户或单位设置电能表。甲类公共建筑应按功能区设置电能表。

    - 【条文说明】甲类公共建筑是指单栋建筑面积大于300m2，或单栋建筑面积小于或等于300m2但总建筑面积大于1000m2的建筑群。甲类公共建筑各功能分区较多，各自功能不同，按功能区域设置计量，有利于责任到位，落实节能措施。

    - 照明宜选择LED光源。选用的照明光源、灯具、镇流器或驱动电源的能效不应低于现行国家标准《普通照明用非定向自镇流LED灯能效限定值及能效等级》 GB 30255的节能评价值或2级值。

    - 【条文说明】在选择照明光源时，应优先考虑LED光源，因为LED灯具有较高的能效和较长的使用寿命。现行国家标准《普通照明用非定向自镇流LED灯能效限定值及能效等级》GB30255规定了照明光源、灯具、镇流器或驱动电源的能效。

    - 选用中小型三相异步电动机在额定输出功率和75%额定输出功率的效率不应低于现行国家标准《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》

GB 18613规定的能效限定值。

    - 【条文说明】中小型三相异步电动机的效率高低，直接影响建筑物的节能运行，故应加以限制。现行国家标准《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》GB18613表1中规定了中小型三相异步电动机能效限定值、目标能效限定值及节能评价值。

    - 供配电系统低碳改造设计宜符合下列规定：

- 供配电系统改造的线路敷设宜使用原有路由进行敷设；当现场条件不允许或原有路由不合理时，应按照合理、方便施工的原则重新敷设；

- 对变压器的改造应根据用电设备实际耗电率总和及预留合理配置，重新核算变压器容量；应采用节能型变压器，并设置通风散热措施，降低变压器负载损耗；断路器改造宜采用智能型断路器；

- 未设置用电分项计量的系统应根据变压器、配电回路原设置情况，合理设置分项计量监测系统；分项计量电表宜具有远传功能；

- 无功补偿宜在变配电室内集中补偿，采用自动补偿的方式运行，低压侧补偿后仍达不到0.95要求时，宜更换补偿设备；

- 供用电电能质量改造应根据测试结果确定需进行改造的位置和方法；对于三相负载不平衡的回路宜采用重新分配回路上用电设备的方法；功率因数的改善宜采用自动补偿的方式；谐波治理应根据具体的谐波源特性制定针对性的解决方案，电压偏差高于标准值时宜采用合理方法降低电压。

    - 【条文说明】配电系统改造设计需要认真核查用电负荷的种类和容量改变情况，核算变压器、线缆、保护电器等的容量、规格。避免引起变压器、供电线路等的过负荷，负荷、线路与保护、控制电器的参数不匹配等安全隐患。通过线路敷设、变压器改造、用电分项计量、无功补偿和电能质量等多方面的改造实施，可以有效降低供配电系统的能耗，提高电能质量，实现低碳化和智能化的供配电系统。

    - 供配电系统宜选用具备通讯功能的电气系统，通过信息化平台监测系统运行状态。

    - 照明系统低碳改造设计宜符合下列规定：

- 照明系统改造设计时，照明系统应根据功能特点、管理要求等，结合天然采光情况，采用分区、定时、感应等节能控制措施；

- 照明系统改造设计时，应选用高效节能光源，并配用电子镇流器或节能型电感镇流器；更换灯具时，灯具效率不应低于现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034的规定值，灯具功率因数不宜低于0.9；

- 有条件的小区宜选用智慧灯杆、太阳能路灯或风光互补路灯，并整合小区道路各类杆件及挂载设施，建设多功能杆件；

- 既有社区照明系统低碳改造时，应充分利用自然光来减少照明负荷。

- 户外LED广告屏幕宜采用光感控制，根据外部环境亮度自动调整屏幕亮度。

- 建筑景观照明应设置平时、一般节日及重大节日多种控制模式。

    - 【条文说明】照明系统改造设计应根据现行国家标准《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015中规定的功率密度值重新进行负荷计算。通过节能控制措施、光源及设备选择、智慧灯杆及太阳能路灯应用以及自然光利用等多方面的改造实施，可以有效降低照明系统的能耗，提高能源利用效率，实现照明系统的低碳化和智能化发展，同时也有助于提升社区或建筑的环境质量和管理水平。

    - 用电设备低碳改造设计宜符合下列规定：

- 电动机的效率、安全性能、防爆性能以及噪声和振动要求应分别符合相关标准要求；

- 电梯增设或更换应结合建筑实际情况，因地制宜进行设计，并遵循建筑功能和交通组织合理、结构安全、环境影响控制到最小的原则；宜采用具有能量回收装置、变频调速拖动等节能电梯；自动扶梯应采用感应式控制，无乘客使用时能够自行减速或停止运行；

- 应因地制宜对小区室外停车场和地下停车库配置或预留新能源充电桩。有条件的小区宜设置智能充电桩；宜结合小区实际情况设置电动自行车集中充电区域，充电设施应满足自动断电及智能化管理的要求；

- 有条件的小区宜对配用电设备、用电线路等加装监测和动态管理智能设备。

    - 【条文说明】低碳改造后的用电设备应符合现行国家标准《绿色建筑评价标准》GB/T 50378中的规定。通过电动机的性能要求、电梯的增设或更换、新能源充电桩配置以及智能监测和动态管理设备应用等多方面的改造实施，可以有效降低用电设备的能耗，提高能源利用效率，实现低碳化和智能化的用电设备管理，同时也能提升用户的生活质量和安全性。

    - 建筑设备监控系统低碳改造设计，应满足设备和系统节能控制要求；对建筑能源消耗状况、室内外环境参数、设备及系统的运行参数进行监测，并应具备显示、查询、报警和记录等功能。其存储介质和数据库应能记录连续一年以上的运行参数。

  - 可再生能源系统

- 一般规定

    - 应根据当地的资源禀赋特点，优先利用可再生能源系统为建筑供电、供生活热水、供冷或供暖。

    - 既有社区建筑单体低碳改造时，有条件的应优先利用可再生能源。可再生能源在选用前，太阳能、地热能、风能等资源应进行可行性评估。

    - 冷热源系统低碳改造时，在技术经济可行前提下，宜采用可再生能源与传统能源相结合的方式。

    - 社区集中生活热水系统低碳改造应充分利用可再生能源，并符合下列规定：

- 优先考虑太阳能作为生活热水系统的热源，宜采用光伏光热联产技术，宜采用太阳能建筑一体化设计。

- 当增设或改造地源热泵热水系统时，宜采用热泵热回收技术提供或预热生活热水。

    - 【条文说明】采用可再生能源为社区提供生活热水，是社区改造中最具降碳潜力的措施之一。当采用地源热泵系统提供（或预热）生活热水较其他方式提供生活热水经济性更好时，宜优先采用地源热泵提供生活热水，不足部分由辅助热源解决。生活热水的制备可以采用水路加热的方式或制冷剂环路加热两种方式。

    - 当社区或建筑功能改变导致用能负荷变化时，应对能源供应和输配设施进行调试改造。

    - 可再生能源利用应进行环境影响评价，并进行专项施工和验收。

- 地热能

    - 冷热源改造为地源热泵系统前，应对建筑物所在地的工程场地及地热能资源状况进行勘察，并应从技术可行性、可实施性和经济性等三个方面进行综合分析，确定是否采用地源热泵系统。

    - 【条文说明】地源热泵系统包括地埋管、地下水及地表水地源热泵系统。有城市污水回收工程的周边区域进行节能改造时，应探讨使用污水源热泵的可能性。工程场地状况调查及浅层地热能资源勘察的内容应符合现行国家标准《地源热泵系统工程技术规范》GB 50366的相关规定。

    - 既有建筑的冷热源改造确定为地源热泵系统时，地源热泵系统的工程勘察、设计、施工及验收应符合现行国家标准《地源热泵系统工程技术规范》GB 50366的规定。

    - 既有建筑的冷热源改造为地源热泵系统时，宜保留原有系统中与地源热泵系统相适合的设备和装置，构成复合式系统；设计时，地源热泵系统宜承担基础负荷，原有设备宜作为调峰或备用措施。

    - 【条文说明】原有空调系统的冷热源设备，当与地源热泵系统可以较高的效率联合运行时，可以予以保留，构成复合式系统。在复合式系统中，地源热泵系统宜承担基础负荷，原有设备作为调峰或备用措施。另外，原有机房内补水定压设备和管道接口等能够满足改造后系统使用要求的也宜保留和再利用。

    - 地源热泵系统供回水温度，应能保证改造后保留的原有输配系统和空调末端系统的设计要求。

    - 【条文说明】由于建筑节能改造，建筑物的空调负荷降低。则地源热泵系统设计冬季可以适当降低供水温度，夏季可以适当提高供水温度，以提高地源热泵机组效率，减少主机电耗。供水温度提高或降低的程度通过末端设备性能衰减情况和改造后空调负荷确定。

    - 当地源热泵系统地埋管换热器的出水温度、地下水或地表水的温度满足末端进水温度需求时，应优先直接利用；当不满足时，再启动热泵机组。

    - 【条文说明】当地埋管、地下水或地表水的低位冷源出水温度较低，一般低于20℃，若经热交换器换热后，能满足使用要求时（如末端采用辐射供冷），应优先采用低位冷源供冷，而不需启动热泵机组，以降低系统的运行费用，但不应使地下水直接进入室内空调系统。

    - 地源热泵系统改造完成后应进行调试验收，并与末端系统进行联合调试，确保地源热泵系统整体运行情况达到设计要求。

    - 地下水地源热泵系统、江河湖水源地源热泵系统、污水源地源热泵系统、水环热泵系统的设置要求详见现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736的规定。

- 太阳能

    - 社区采用或改造太阳能生活热水系统时，应符合下列规定：

- 符合现行国家标准《建筑给水排水设计标准》GB 50015及《民用建筑太阳能热水系统应用技术标准》GB 50364的相关规定，且不得降低相邻建筑日照标准；

- 选用太阳能集热器时，宜优先选择性能稳定、技术成熟的产品；当太阳能集热器沿外墙外挂时，应采取防坠落的措施。

- 太阳能热水系统应设置计量装置。

- 建筑的主体结构和结构构件，应能够承受系统传递的荷载。对既有建筑，荷载必须满足建筑结构及其它相应的安全性要求，并应符合建筑施工验收标准的规定。

    - 光伏发电系统在改造设计时，应满足太阳能光伏系统的正常使用，并满足承重、抗风、防震、防水等安全要求及安装、清洁、维护和检修的要求。

    - 电气设计应根据太阳能光伏系统的使用要求进行系统设计。光伏发电应独立计量。

    - 合理规划光伏组件的安装位置，建筑物及建筑物周围的环境景观与绿化种植不应对投射到光伏组件上的阳光造成遮挡。采用的光伏组件效率应符合下表的规定。

表 5.3 光伏组件效率规定

| 光伏组件类型 |  | 初始效率 | 首年效率衰减率 | 后续年效率衰减率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 多晶硅光伏组件 |  | ≥18.9% | ≤2.5% | ≤0.7% |
| 单晶硅光伏组件 |  | ≥20.1% | ≤3% | ≤0.7% |
| 薄膜光伏组件 | 硅基 | ≥13% | ≤5% | ≤0.4% |
|  | 铜铟镓硒 | ≥16% |  |  |
|  | 碲化镉 | ≥15% |  |  |
|  | 其他 | ≥15% |  |  |

    - 光伏逆变器的转换效率（注明标准级别）应符合《光伏并网逆变器技术规范》NB/T 32004的要求。

    - 太阳能光伏系统容量配置应遵循光伏发电“自发自用，余电上网”原则。对于有公用电网接入的建筑，光伏系统宜并网运行。建筑光伏系统并网应符合现行国家标准《建筑光伏系统应用技术标准》GB/T 51368的规定。

    - 当采用可再生能源耦合利用系统时，宜合理利用储能设备提高系统应用的稳定性。储能系统的功率及容量应依据充放电损耗、并网控制功率、应急供电以及储能需求确定。储能系统宜具备平滑并网功率输出、削峰填谷、紧急功率支撑等应用功能。电化学储能系统设计应符合现行国家标准《电力系统电化学储能系统通用技术条件》GB/T 36558的规定。

    - 宜设置能源管理系统，通过大数据技术和优化分析算法，在保障按需供应的前提下，以能源消耗量最低为目标，优化配置全天不同时段太阳能光伏系统发电、储能系统充放电和市政电力供应，最大化利用太阳能等可再生能源。

- 空气能

    - 空气源热泵机组的有效制热量，应根据室外温、湿度及结、除霜工况对制热性能进行修正。采用空气源多联式热泵机组时，还应根据室内外机组之间的连接管长和高差修正。

    - 【条文说明】空气源热泵名义制热量，国内外规范中均规定了测试工况，但在具体应用时与测试工况不同，需要进行修正。空气源热泵机组的制热量受室外空气状态影响显著，考虑室外温度、湿度及结霜、融霜状况后，对机组额定工况下制热性能进行修正才是机组真实出力，才能衡量空气源热泵机组是否可以满足需求。空气源热泵机组的制热量会受到空气温度、湿度和机组本身融霜特性的影响，在设计工况下的制热量通常采用下式进行计算：

    - Q=q*k1*k2

    - 式中：Q—机组制冷热量（kW）；

    - q— 产品样本中的制热量 （标准工况：室外空气干球温度7℃，湿球温度6℃）(kW）；

    - k1— 使用地区室外空气调节计算干球温度修正系数；

    - K2— 机组融霜修正系数。

    - 此外，采用空气源多联式空调（热泵）机组时，连接管长度和高差的增加将导致压力变化使机组制热运行时的冷凝温度降低、制热量减小、能效比降低、制冷剂沉积与闪发，由此会引起系统性能衰减，影响机组的安全、稳定运行，故需考虑管长和高差修正。

    - 室外环境计算温、湿度取值应考虑安装场地冷岛影响，且符合以下要求：

- 民用建筑室外计算参数取值应符合现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736的规定；

- 工业建筑室外计算参数取值应符合现行国家标准《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50019的规定；

- 山区、郊外、水边等场所室外气象参数取值应根据当地的调查和实测，并与地理和气候条件相似的邻近气象台站的气象资料进行比较确定。

    - 空气源热泵实际运行工况包含空气源热泵进风温度、进风相对湿度、出水温度、热媒传输损耗、化霜曲线、热泵运行温度范围和当地空气密度等，进行不同工况修正，并符合以下规定：

- 空气源热泵机组选型的环境温度宜考虑设备所处地理位置、通风条件和冷岛效应等造成机房周围环境的温降；

- 空气源热泵出水温度宜考虑热媒传输损耗造成水的温降；

- 热媒传输损耗应根据管网保温及敷设环境情况单独计算，估算时应根据系统大小及保温情况取总热负荷的1％～3％；

- 热泵生产厂家提供的除霜曲线或衰减系数修正机组有效制热量，无资料时应按不大于90％进行修正，选型环境温度-15℃以下区域可忽略除霜影响；

- 热泵在极限环境温度时最高出水温度应满足设计要求；

    - 当室外设计温度低于空气源热泵机组平衡点温度时，应设置辅助热源。

    - 【条文说明】当室外设计温度低于空气源热泵当地平衡点温度时，空气源热泵存在无法满足用户供暖需求的情况，因此，为保障正常使用设备，作此条规定。当空气源热泵系统以供暖为主时，应以供暖热负荷选择系统热源。空气源热泵的平衡点温度是该机组的有效制热量与建筑物耗热量相等时的室外温度，当这个温度比建筑物的冬季室外计算温度高时，就必须设置辅助热源。应根据不同地区的实际条件，进行技术经济比较确定空气源热泵机组和辅助热源承担热负荷的合理比例。

    - 空气源热泵机组在连续制热运行中，融霜所需时间总和不应超过一个连续制热周期的20%。

    - 【条文说明】空气源热泵融霜技术多样，融霜时间过长会影响系统能效，优异的融霜技术是机组冬季运行的可靠保证。机组在冬季制热运行时，室外空气侧换热盘管表面温度低于进风空气露点温度且低于0℃时，换热翅片上就会结霜，会大大降低机组制热量和运行效率，严重时导致机组无法运行，因此必须融霜。融霜的方法有很多，优异的融霜控制策略应具有判断正确、融霜时间短、融霜修正系数高的特征。

    - 空气源热泵室外机组的安装位置，应符合下列规定：

- 应确保进风与排风通畅，且避免短路；

- 应避免受污浊气流对室外机组的影响；

- 噪声和排出热气流应符合周围环境要求；

- 应便于对室外机的换热器进行清扫和维修；

- 室外机组应有防积雪措施；

- 应设置安装、维护及防止坠落伤人的安全防护设施。

    - 【条文说明】空气源热泵室外机的安装位置、周围环境、室外机维护及气流组织对空气源热泵机组的工作效率影响很大，还会影响用户使用的便捷度和安全性。

    - 1.空气源热泵机组的运行效率，与室外机与大气的换热条件有关。考虑主导风向、风压对室外机的影响，布置时应避免产生热岛效应，保证室外机进、排风的通畅，防止进、排风短路是布置室外机的基本要求。当受位置条件等限制时，应采用设置排风帽、改变排风方向等方法，必要时可以借助数值模拟方法辅助气流组织设计，避免发生气流短路。此外，控制进、排风的气流速度也是有效地避免短路的一种方法，通常机组进风气流速度应控制在1.5m/s~2.0m/s范围，排风口的气流速度不应小于7m/s。

    - 2.室外机还应避免其他外部含有热量、腐蚀性物质及油污微粒等排放气体的影响，如厨房油烟排气和其他室外机的排风等。

    - 3.室外机运行会对周围环境产生热污染和噪声影响，因此室外机应与周围建筑物保持一定的距离，以保证热量有效扩散和噪声自然衰减。对周围建筑物产生的噪声干扰，应符合国家现行标准《声环境质量标准》GB 3096的要求。

    - 4.保持室外机换热器清洁可以保证其高效运行，因此为室外机创造清扫条件十分必要。

    - 5.室外机积雪会严重影响其换热效率，因此应设置必要的防积雪措施。

  - 运行管理系统

    - 社区运营管理提升内容包括数字化基础设施、社区智能化单元、安全防范系统等内容。

    - 【条文说明】既有社区运营管理提升的核心目的，在于通过系统性优化，解决现有社区运营中的痛点、堵点，实现管理效能、服务品质、安全水平及资源利用率的全方位升级。

    - 社区光纤宽带接入宜不少于三家运营商，实施技术标准应满足《宽带光纤接入工程技术标准》GB/T 51380及《住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程施工及验收规范》GB 50847的相关条文要求。

    - 通信网络设施改造宜符合下列规定：

- 应覆盖光纤通信网、4G/5G移动通信网、低功耗广域网、广播电视网等网络设备及核心机房等多种通信网络基础设施；

- 网络宽带室应能支持高清视频图像数据、图片数据、结构化数据等多维数据的高并发和低延时传输；

- 通信基础设施应明确网络架构具体组网方式，宜将光纤部署至房间，提供稳定的带宽需求。

    - 数据中心改造宜符合下列规定：

- 应结合实际社区规模情况，灵活部署本地存储机房，适当考虑与其他专业机房或社区公共设施共建，节约成本，节省空间；

- 应考虑多个社区共同设置边缘节点，改进网络架构，使得网络带宽利用率提高、部署便捷、容错性增强、安全与隐私兼顾；

- 应同步部署省/市云计算资源，与边缘节点接入同一架构，形成资源协同、安全策略协同、应用管理协同、业务管理协同的云边协同模式。

    - 社区室外及室内环境监控系统改造应满足环境质量监测需求，并宜符合下列规定：

- 应支持通过物联网技术对小区噪声、P2.5浓度、空气温度、空气湿度、大气压强、风向、风速等环境数据进行智能监测；

- 应提供面向第三方系统的标准化数据共享接口，同步环境监测数据信息。

    - 【条文说明】室内外环境与人体健康息息相关，随着生态文明的深入，公众的环境意识普遍提高，应对室内外环境进行监测，同时通过网络实时发布监测数据。

    - 社区能源监控系统设计应符合下列规定：

- 市政管辖的社区公共设备设施应进行能耗远程监测；

- 对电表具有远传功能的非市政管辖的社区公共设备设施，宜进行能耗远程监测；

- 对社区内政府投资的公共建筑，应进行能耗远程监测，并应符合现行行业标准《公共建筑能耗远程监测系统技术规程》JGJ/T 285的要求；

- 对社区内电表具有远传功能的非政府投资公共建筑，宜进行能耗远程监测。

    - 【条文说明】对能源进行监测管理，将物业的用电、用能、燃料等能源进行分类计量，从而实现系统的优化控制，最大限度地提高能源利用效率。暂不具备条件的，应通过分类计量表计，定时统计重点能耗系统（电梯、照明、中央空调系统等）的用电参数，及时分析和比较，制定合规有效的节能目标。

    - 监测方式：应安装具备远程传输功能的计量仪表，如智能电表、智能水表、智能燃气表等，实时采集设备设施的能耗数据。​

    - 监测内容：包括用电量、用水量、燃气消耗量、燃料消耗量等各类能源消耗数据。同时，还应监测设备的运行状态，如运行时间、启停状态等，以便分析设备能耗与运行状态的关系。

    - 视频监控系统改造宜符合下列规定：

- 应对小区出入口、楼栋单元门出入口、停车场出入口、小区主干道、消防通道、小区重点公共区域等关键位置进行监控覆盖；

- 摄像机设备应满足GA/T1127-2013的要求，接入联网系统的协议应符合GB/T28181-2016的规定，视频分辨率应不低于720P；

- 应支持人流统计、人群聚集报警、移动侦测报警、周界入侵报警、遮挡报警等视频智能分析报警功能；

- 宜建设小区视频监控中心，监控中心应安装有大屏监控，具备实时视频浏览、录像下载回放等基础视频监控功能。

    - 智能门禁系统改造宜符合下列规定：

- 应在小区出入口、楼栋单元门出入口安装智能门禁设备；

- 宜支持刷卡通行、移动APP通行、二维码扫码认证通行及生物特征识别通行等多种通行方式；

- 宜支持可视对讲功能；

- 应支持单元门强开报警、单元门超时未关闭报警等异常情况报警；

- 应能与消防报警系统联动，当发生消防报警事件时，楼栋单元门门锁能自动打开；

- 应提供面向第三方系统的标准化数据共享接口，实现包括门禁通行记录数据、门禁报警数据、门禁设备数据、人员登记数据等数据的共享。

    - 停车管理系统改造宜符合下列规定：

- 宜构建社区停车场地资源共享系统；

- 宜建设新能源汽车分时租赁系统；

- 宜建设覆盖社区主要道路、公交场站、居民小区、公共场所和停车场的智慧交通引导系统。

    - 【条文说明】小区停车位应满足居民近中期的停车需求，停车系统宜支持停车诱导、反向寻车、移动端缴费等功能。对于物业管理端，应支持车牌识别、出入统计、信息发布、车辆管理等功能。

    - 信息发布与共享：在社区出入口、主要道路交叉口、停车场入口等位置设置电子显示屏，实时发布各停车场的空余车位数量、位置指引等信息。

    - 新能源汽车分时租赁系统设计：结合社区人口分布、交通流量以及居民出行需求，在社区内合理设置新能源汽车分时租赁网点。网点宜选择在交通便利、停车方便的位置。​

    - 智慧交通引导系统设计：系统覆盖社区主要道路、公交场站、居民小区出入口、公共场所周边以及停车场出入口等区域。社区主要道路交叉口、公交站台、居民小区出入口等位置宜设置交通诱导屏，实时发布交通流量信息、路况预警（如拥堵、事故等）、公交到站信息、停车场空余车位信息等。

    - 宜运用物联网、移动互联网等技术构建其他资源管理软硬件平台，并宜符合下列规定：

- 公共设施管理平台宜实现社区会议室、食堂、体育设施等公共设施共享；

- 废固资源管理平台宜记录社区废固资源消耗、开辟旧物交换网上空间、建立社区废旧电子设备回收机制。

- 公共设施管理平台宜采用云服务架构，实现数据的集中存储和分布式处理，确保平台运行稳定、高效，支持大量用户同时在线访问和操作。​

- 公共设施管理平台对社区会议室、食堂、体育设施等公共设施的基本信息进行数字化管理，包括设施名称、位置、规格、容纳人数、配备设备、开放时间等，用户可通过平台随时查询。同时，平台具备信息更新功能，管理人员可及时修改设施信息，保证信息的准确性。

【条文说明】居民通过社区APP、微信小程序等移动终端访问平台，查询公共设施的实时使用状态（如会议室是否空闲、体育设施是否可用等），并根据自身需求进行在线预订。预订时需选择使用时间、人数等信息，平台自动审核并反馈预订结果，同时向用户发送预订成功通知和使用提醒。对于会议室等需审批的设施，平台支持线上审批流程，由管理人员在线审核预订申请。​​

    - 社区运行管理监控系统宜与智慧社区系统及其所在城区的智慧城市系统兼容。

    - 【条文说明】当信息系统相通时才可以发挥最大的价值，因此社区运营管理监控系统设计还应与智慧社区系统及其规划所在城区的智慧城市系统兼容，如通信硬件设施、智能安防、智慧医疗和智能服务等。

- 社区运行管理监控系统的通信硬件设施，应支持主流的通信标准和协议，与智慧社区系统及智慧城市系统的通信硬件在物理层和数据链路层实现兼容，确保数据传输通道的畅通。

    - 【条文说明】社区运行管理监控系统所涉及的各类设备，其接口类型应采用标准化接口，如USB、RS485、以太网接口等，同时，设备的供电标准也应与外部系统兼容，避免因供电问题影响设备的正常接入。

- 社区运行管理监控系统的服务器端和客户端操作系统应选择具有广泛兼容性的版本，确保与智慧社区系统和智慧城市系统的软件平台在操作系统层面能够相互支持。​

- 社区运行管理监控系统采用标准化的数据库管理系统，能够与智慧社区系统和智慧城市系统的数据库进行数据同步和共享。数据库设计应遵循统一的数据建模规范，便于不同系统间的数据理解和利用。

- 社区运行管理监控系统宜与智慧社区系统兼容设计。

（1）制定统一的数据格式标准，确保社区运行管理监控系统与智慧社区系统之间的数据能够相互识别和解析。

（2）设置标准化的数据接口，用于系统间的数据交互。方便智慧社区系统接入获取社区运行管理相关数据，同时也便于社区运行管理监控系统从智慧社区系统获取所需的信息。

（3）遵循城市数据标准，社区运行管理监控系统的数据应遵循所在城区智慧城市系统制定的数据标准和规范，确保数据能够被智慧城市系统准确识别和整合。

（4）通过标准化的接口接入所在城区的智慧城市数据平台，实现与城市级系统的数据交互。按照智慧城市系统的接口规范，将社区运行管理相关的关键数据，及时上传至城市数据平台；同时，从城市数据平台获取城市级的信息，为社区运行管理提供决策支持。

    - 宜设置碳排放管理系统。

- 实施与验收

  - 一般规定

    - 既有社区低碳改造工程应依据审查的施工图，并应符合现行国家标准《建筑工程绿色施工规范》GB/T 50905的相关规定、《建筑工程绿色施工评价标准》GB/T 50640的相关规定。

    - 既有社区低碳改造施工应符合社区居民起居、游憩、出行等日常生活习惯，并应保障居民安全、减少对居民的干扰和不便。

    - 既有社区低碳改造施工前应制定低碳施工组织方案，并应符合下列规定：

- 不同改造分项应总体协调、统筹安排施工计划，合理共享施工资源；

- 低碳施工目标和相应的施工技术应明确；

- 应有职责分工明确的低碳施工人员组织架构，并应包括施工单位内部组织分工及相关协调组织；

- 应有明确的人员、时间、资金、质量计划；

- 应在利益相关主题分析的基础上进行风险分析并提出防控措施。

    - 外围护结构节能改造施工前，应编制施工组织设计文件及监理实施细则。

    - 【条文说明】外围护结构节能改造的施工组织设计应遵循下列几方面原则：

    - 做好对现状的保护，包括道路、绿化、停车场、通信、电力、照明等设施的现状；

    - 做好场地规划，安全措施：

    - （1） 通道安全及分流，包括施工人员通道、职工通道、施工车道；

    - （2） 施工安装中的安全；

    - （3） 室内工作人员的安全。

    - 注意材料物品等堆放：

    - （1） 材料和施工工具的堆放；

    - （2） 拆除材料的堆放。

    - 施工组织：

    - （1）原有墙面的处理，包括对原有墙面材料的拆除；

    - （2）宜采用干作业施工，减少对环境的污染。

    - 既有社区低碳改造施工应建立畅通的沟通协调机制，应包括项目建设、设计、咨询、施工、监理等单位之间的沟通，项目组与社区居民及其他公众的沟通，项目组与社区相关管理组织的沟通。

    - 既有社区低碳改造工程宜采用符合低碳施工要求的新材料、新工艺、新技术、新机具。

    - 社区低碳改造应提高施工过程中的标准化设计、工厂化制造、机械化施工、信息化管理水平，缩短施工周期。

    - 既有社区低碳改造应形成完整的记录文件，并以人材机表的形式保存，便于对隐含碳的计算与管理工作。

    - 既有社区低碳改造工程项目施工应向社区居民、公众与相关管理组织征求意见和通知公告，并应符合下列规定：

- 施工组织方案应经公示无异议后方可采用，公示内容应明确需要居民配合的事项、对居民的影响和降低影响的措施，公示时间不应少于10d；

- 当施工方案设计居民撤离时，应提前与需撤离的居民进行沟通，应经居民代表签字同意并报社区组织备案后方可实施；

- 确定的施工组织方案应在社区内进行公告，公告日至少应比开工日提前10d，并应给居民留出必要的准备时间；

- 当施工过程中需要居民配合或对居民造成影响时，应提前、及时告知居民，方便居民作相应安排；

- 当施工方案有所变化，进度、进程有所调整时，应及时向社区组织报备冰箱社区居民公告。

- 社区施工需延长工期大于3个月时，应及时与社区组织协商，并应采取恰当的措施取得居民谅解。

    - 建筑低碳改造验收时应对下列资料进行核查：

- 设计文件、图纸会审记录、设计变更和洽商 ;

- 主要材料、设备、构件的质量证明文件、进场检验记录、进场复验报告、见证试验报告；

- 隐蔽工程验收记录和相关图像资料；

- 分项工程质量验收记录；

- 建筑外墙节能构造现场实体检验报告或外墙传热系数检验报告；

- 外窗气密性能现场检验记录；

- 风管系统严密性检验记录；

- 设备单机试运转调试记录；

- 设备系统联合试运转及调试记录 ;

- 分部 （子分部)工程质量验收记录 ;

- 设备系统节能性和太阳能系统性能检测报告。

    - 【条文说明】当前，工程资料缺失、不准确现象普遍存在，真实、详细和完整的验收资料是系统运行、故障诊断、改造等的重要依据，因此，要求节能验收时必须对设计文件、重要检测报告和记录等进行核查。

    - 宜制定并实施节水和用水方案，监测和记录施工期间的水耗数据，有条件的宜充分利用非传统水源。

    - 【条文说明】本条鼓励通过监测水资源的使用，安装小流量的设备和器具，定额用水并计量，在可能的场所重新利用雨水或施工废水等措施来减少施工期间的用水量，降低用水费用；合理利用基坑降水。

  - 实施

    - 施工过程应采取降低社区环境负荷的措施，并应符合下列规定：

- 应减少现场湿作业量，施工需要的混凝土、砂浆、无机料等应采取场外预拌；

- 建筑材料与制品，如钢筋、管道、门窗等，应采取工厂预制或场外加工；

- 施工拆除构件，应采取场外处理，并宜回收利用，应设置回收物品集散地，整个建筑施工期间都应实施废弃物分类收集和可回收物品储存，并应明确标示区分可回收物（如废纸、木材、板类、玻璃、塑料、金属等）及不可回收物。

    - 施工过程中应节约用水并检测污水排放，并应符合下列规定：

- 应定额用水并计量，且应纳入合同条款；

- 应采用先进的节水施工工艺；

- 宜采用非传统水源和工艺循环水；

污水排放应符合现行国家标准《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T 31962的要求。

    - 【条文说明】施工现场应针对不同的污水，设置相应的处理设施，如沉沙池、隔油池、化粪池等，污水排放应符合现行国家标准《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T 31962的有关规定。

    - 社区改造工程的不同单项工程、不同标段，凡具备条件的应分别计量用水量。在签订不同标段分包或劳务合同时，将节水定额指标纳入合同条款，进行计量考核。施工现场办公区、生活区的生活用水采用节水器具，节水器具配置率达到100%。

    - 施工现场应建立可再利用水的收集处理系统，使水资源得到梯级循环利用。如切割等工艺用水，应有水收集装置；现场机具、设备、车辆冲洗用水宜设立循环用水装置，并宜优先采用非传统水源；宜选用既有社区的中水作为施工用水。

    - 改造完成后应进行设备调试。调试范围应包括建筑设备系统、供热系统、给排水系统及可再生能源系统等。

    - 【条文说明】为确保老旧小区低碳改造成效，确保在小区运行过程中设备正常运转，需要进行包括现场检查、水力平衡调试验证、设备性能测试及自控功能验证、系统联合运转、综合效果测试验证等多项调试工作。

    - 给水排水及生活热水系统调试应符合下列规定：

- 应进行给排水系统调试并记录，发现隐患应及时排除和维修；

- 应检测给排水系统水质，保证用水安全；

- 应对非传统水源出水设施进行调试，并应对水质、水量进行检测及记录。非传统水源应符合现行国家标准《城市污水再生利用城市杂用水水质》GB/T 18920的规定，作为景观水使用时应符合现行国家标准《城市污水再生利用 景观环境用水水质》GB/T 18921的规定；

- 应对建筑的供水管网和阀门进行调试；

- 应对雨水基础设施及雨水回收系统进行调试。

    - 【条文说明】本条规定了给水、排水及生活热水系统在改造完成后应实施的调试要求，以确保系统的安全、可靠和高效运行。

    - 1.给排水系统调试及隐患排除：在施工完成后，应对给水和排水系统进行全面调试，并详细记录调试过程中的各项数据和结果。调试过程中发现的任何隐患或问题应及时进行排除和维修，确保系统的正常运行和长期稳定性。

    - 2.水质检测：必须对给排水系统的水质进行检测，以确保用水的安全性。检测项目应包括水中的污染物、化学成分和微生物指标等，确保水质符合国家和地方的卫生标准，以保障居民的健康和安全。

    - 3.非传统水源设施调试及水质检测：对非传统水源（如雨水回收系统、城市污水再生水等）的出水设施进行调试，应对这些设施的水质和水量进行检测和记录，确保其符合相关国家标准《城市污水再生利用 城市杂用水水质》GB/T 18920和《城市污水再生利用 景观环境用水水质》GB/T 18921。

    - 4.供水管网和阀门调试：对建筑物的供水管网和阀门进行调试，确保其正常工作。检查管网的压力、流量以及阀门的开关功能，以保证供水系统的稳定性和高效性。

    - 5.雨水基础设施及回收系统调试：雨水基础设施和雨水回收系统进行调试，确保系统能够有效收集、储存和利用雨水，并且运行符合设计要求，确保系统的性能和可靠性。

    - 墙体、屋面和地面工程采用的材料、构件和设备施工进场复验应包括下列内容：

- 保温隔热材料的导热系数或热阻、密度、压缩强度或抗压强度、吸水率、燃烧性能（不燃材料除外）及垂直于板面方向的抗拉强度（仅限墙体）;

- 复合保温板等墙体 节 能 定 型产品的传热系数或热阻、单位面积质量、拉伸粘结强度及燃烧性能（不燃材料除外）;

- 保温砌块等墙体节能定型产品的传热系数或热阻 、抗 强度及吸水率；

- 墙体及 屋 面反 射 隔热材料的太阳光反射比及半球发射率；

- 墙体粘结材料的拉伸粘结强度；

- 墙体抹面材料的拉伸粘结强度及压折比 ;

- 墙体增强网的力学性能及抗腐蚀性能。

    - 【条文说明】墙体、屋面和地面保温隔热工程中保温材料热工性能直接影响保温隔热效果，抗压强度或压缩强度会影响保温隔热层的施工质量，燃烧性能是防止火灾隐患的重要条件，抗拉强度及拉伸粘结强度的力学性能是保障安全的必须要求。

    - 本条给出了墙体、屋面和地面采用的节能材料、构件和设备必须进场复验的项目、参数。复验指标是否合格应依据设计要求和产品标准判定。检验方法及数量应按现行国家标准《建筑节能工程施工质量验收标准》GB 50411执行。

    - 建筑幕墙（含采光顶）工程采用的材料、构件和设备施工进场复验应包括下列内容：

- 保温隔热材料的导热系数或热阻、密度、吸水率及燃烧性能（不燃材料除外）;

- 幕墙玻璃的可见光透射比、传热系数、太阳得热系数及中空玻璃的密封性能；

- 隔热型材的抗拉强度及抗剪强度；

- 透光、半透光遮阳材料的太阳光透射比及太阳光反射比。

- 墙体增强网的力学性能及抗腐蚀性能。

    - 【条文说明】幕墙材料、构配件等的热工性能是保证幕墙节能指标的关键，保温材料的热工性能参数主要是导热系数，复合构件和复合材料整体性能的主要指标是热阻。

    - 保温材料的密度与导热系数和燃烧性能有很大关系，并且密度偏差过大，往往意味着材料的性能也发生很大的变化，密度偏差应在一定的误差范围内，同时要求导热系数或热阻、密度或单位面积质量、燃烧性能必须在同一个报告中。

    - 玻璃的传热系数、遮阳系数、可见光透射比对于玻璃幕墙都是主要的节能指标要求。在玻璃的抽样复验中，没有特殊要求的玻璃是不必要复验的，如透明玻璃的遮阳系数、可见光透射比和单片玻璃的传热系数等，因为即使有一些偏差，对节能没有太大的影响。

    - 隔热型材的力学性能非常重要，直接关系到幕墙的安全，所以要对型材的力学性能进行复验。

    - 如果遮阳材料是透光的或半透光的，遮阳性能会受到很大影响，效果会大打折扣，如浅色遮阳帘等。因此，这些遮阳帘的透光特性应该复验。而不透光的遮阳材料则能取得很好的遮阳效果，不用再测试其光学性能。所有金属材料均属于不透光材料，木材、深色板材也基本上不透光，织物属于半透光的则比较多。

    - 本条给出了幕墙工程采用的节能材料、构件和设备必须进场复验的项目、参数。复验指标是否合格应依据设计要求和产品标准判定。检验方法及数量应按现行国家标准《建筑节能工程施工质量验收标准》GB 50411执行。

    - 墙体、屋面和地面节能工程的施工质量，应符合下列规定：

- 保温隔热材料的厚度不得低于设计要求；

- 墙体保温板材与基层之间及各构造层之间的粘结或连接必须牢固；保温板材与基层的连接方式、拉伸粘结强度和粘结面积比应符合设计要求；保温板材与基层之间的拉伸粘结强度应进行现场拉拔试验，且不得在界面破坏；粘结面积比应进行剥离检验；

- 当墙体采用保温浆料做外保温时，厚度大于20mm的保温浆料应分层施工；保温浆料与基层之间及各层之间的粘结必须牢固，不应脱层、空鼓和开裂；

- 当保温层采用锚固件固定时，锚固件数量、位置、锚固深度、胶结材料性能和锚固力应符合设计和施工方案的要求；

- 保温装饰板的装饰面板应使用锚固件可靠固定，锚固力应做现场拉拔试验；保温装饰板板缝不得渗漏。

    - 【条文说明】本条给出了墙体、屋面和地面节能工程的施工质量控制要求。拉伸粘结强度和锚固力试验应委托具备资质的检测机构进行试验。拉伸粘结强度和粘结面积比采用的试验方法按国家标准《建筑节能工程施工质量验收标准》GB 50411一2019附录B和附录C执行。

    - 本规范没有包括的其他构造做法的试验方法（如：自保温砌块、干挂幕墙内置保温、自保温预制墙板、真空绝热板等非匀质保温构造），可选择现行行业标准、地方标准的相关试验方法，也可在合同中约定。对仅起辅助作用的锚固件，如：以粘结为主、以塑料铆钉为辅固定的保温隔热板材，可只进行数量、位置、锚固深度等检查，可不做锚固力现场拉拔试验。

    - 核查隐蔽工程验收记录和检验报告，以有无检验报告以及隐蔽工程验收记录与检验报告是否一致作为判定依据。

    - 外保温系统的施工应符合相关施工规定的要求，保温施工前应做好相关准备工作，并应符合下列规定：

- 外墙侧管道、线路应拆除，施工后需要恢复的设施应妥善保管；

- 施工脚手架宜采用与墙面分离的双排脚手架；

- 应修复原围护结构裂缝、渗漏，填补密实墙面的缺损孔洞，更换损坏的砖或砌块，修复冻害、析盐、侵蚀所产生的损坏；

- 应清理原围护结构表面油迹、酥松的砂浆，修复不平的表面；

- 当采用预制外墙外保温系统时，应完成立面规格分块及安装设计构造详图设计。

    - 预制外保温系统施工应满足下列要求：

- 应由有相关设计资质单位提供预制外保温系统设计方案

- 应由有相关施工资质单位承担预制外保温系统的安装施工作业；

- 预制外保温系统板缝须采用相应保温和防水材料进行防水封闭，满足保温防水及防裂要求；

- 保温板的安装位置应正确、接缝严密，保温板应固定牢固，在浇筑混凝土过程中不应移位、变形，保温板表面应采取界面处理措施，与混凝土粘结应牢固。

饰面层施工应在外保温系统施工完成并验收合格后进行，饰面层腻子宜采用与外保温系统配套的柔性耐水腻子，饰面层涂料宜采用弹性有机防水的厚质涂料。

    - 【条文说明】外墙采用预制保温板现场浇筑混凝土墙体时，除了保温材料本身质量外，容易出现的主要问题是保温板位移的问题。故本条要求施工单位安装保温板时应做到位置正确、接缝严密，在浇筑混凝土过程中应采取措施并设专人照看，以保证保温板不移位、不变形、不损坏。

    - 采用预制保温墙板现场安装组成保温墙体，具有施工进度快、产品质量稳定、保温效果可靠等优点。但是组装过程容易出现连接不牢固及产生热桥、渗漏等问题。为此本条规定首先应有型式检验报告证明预制保温墙板产品及其安装性能合格，包括保温墙板的结构性能、热工性能等均应合格；其次墙板与主体结构的连接方法应符合设计要求，墙板的板缝、构造节点及嵌缝做法应与设计一致。

    - 外墙外保温采用保温装饰板时，保温装饰板的安装构造、与基层墙体的连接方法应对照图纸进行核查，连接必须牢固；保温装饰板的板缝处理、构造节点不得渗漏；保温装饰板的锚固件应将保温装饰板的装饰面板固定牢固。

    - 【条文说明】当外墙外保温采用保温装饰板时，保温装饰板与基层墙体的连接应可靠，安全，并不得有空隙。每块保温装饰板应有防止自重下滑移位的固定措施，其所有锚固件应将保温装饰板的装饰面板固定牢固，板缝不得渗漏。

    - 外墙和毗邻不供暖空间墙体上的门窗洞口四周墙的侧面，以及墙体上凸窗四周的侧面，应按设计要求采取节能保温措施。陕西地区外墙热桥部位，应采取隔断热桥措施，并对照图纸核查。

    - 【条文说明】本条所指的门窗洞口四周墙侧面，是指窗洞口的侧面，即与外墙垂直的4个小面。这些部位容易出现热桥或保温层缺陷。对于外墙和毗邻不供暖空间墙体上的上述部位，以及凸窗外凸部分的四周墙侧面和地面，均应按设计要求施工。

    - 建筑门窗、幕墙节能工程应符合下列规定：

- 外门窗框或附框与洞口之间、窗框与附框之间的缝隙应有效密封；

- 门窗关闭时，密封条应接触严密；

- 建筑幕墙与周边墙体、屋面间的接缝处应采用保温措施，并应采用耐候密封胶等密封。

    - 【条文说明】外门窗框或附框与洞口之间、窗框与附框之间的缝隙都是节能控制的薄弱环节，处理不好，容易导致渗水、形成热桥。幕墙周边与墙体、屋面接缝部位虽然不是幕墙能耗的主要部位但处理不好也会大大影响幕墙的节能。由于幕墙边缘一般都是金属边框，所以存在热桥问题，应采用弹性闭孔材料填充饱满；另外，幕墙有水密性要求，所以应采用耐候胶进行密封。

    - 屋面施工准备工作应符合下列规定：

- 在对屋面状况进行查勘的基础上，应对原屋面上的损害部位进行修复；

- 屋面的缺损应填补找平；

- 屋面上的设备、管道等应提前安装完毕，并预留出外保温层的厚度；

- 防护设施应安装到位。

    - 【条文说明】在对屋面进行节能改造施工前，为保证施工质量，应做好准备工作，修复损坏部位、安装好设备和管道及各种设施，预留出外保温层的厚度等，之后再进行屋面保温和防水的施工。

    - 供暖空调及热水系统设备及材料进场验收、复验应符合《建筑节能工程施工质量验收规范》GB 50411、《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243及《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242的相关要求。

    - 采暖空调及热水系统的施工应符合《建筑节能工程施工质量验收规范》GB 50411、《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243及《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242 的要求。

    - 空调系统风管必须通过工艺性的检测或验证，应符合规范要求。

    - 空调系统工程交工前，应由建设单位根据工程性质、工艺和设计要求，进行系统生产负荷的综合效能试验测定与调整，由设计单位和施工单位配合。

    - 施工过程中应采取建筑废弃物回收利用措施，并应符合下列规定：

- 在满足设计要求的前提下，施工材料选择应选用绿色环保、预制化、工厂化、可循环材料，并应循环利用；

- 建筑垃圾的回收利用应符合现行国家标准《工程施工废弃物再生利用技术规范》GB 50743的要求；

    - 宜结合所在地区特点选择统一的遮阳改造方式，并与建筑主体结构一体化设计施工。遮阳节能改造设计时，应符合下列要求：

- 既有公共建筑遮阳装置的改造应符合现行行业标准《建筑遮阳工程技术规范》JGJ 237的要求。遮阳设施的安装应牢固、安全。玻璃（贴）膜的安装方向、位置、外窗的遮阳设施，其功能应符合设计要求和产品标准。

- 遮阳设施安装的位置、可调节性能应满足使用功能要求，安装牢固。

- 围护结构加装外遮阳时，应考虑加装外遮阳对原结构安全性的影响，并进行复核、验算。当结构安全不能满足相关要求时，应对其结构进行加固或采取其他遮阳措施。

- 遮阳装置应采用安全可靠的方法定在主体结构上。

- 若采用活动外遮阳，其抗风性能应达到现行行业标准《建筑遮阳通用技术要求》G/T 274规定的5级及以上要求。

    - 施工过程中应节约用能，并应符合下列规定：

- 应制定并实施节能和用能方案；

- 施工现场应实行耗能分项计量管理；

- 施工过程中应采用节能、高效、环保的施工设备机具，并应采用适宜的运行功率；

- 应合理安排施工机械的工期和工序，优化机械设备的利用效率；

- 宜合理采用太阳能照明、太阳能热水等清洁能源。

    - 施工过程中应对电气设施设备进行（变）配电装置的完整性、电气故障发生时自动切断电源功能、防雷与接地装置等设施的检查。

    - 采用光伏发电系统时，应优先选择光反射较低的光伏组件。

    - 【条文说明】采用光伏发电系统时，应优先选择光反射较低的材料，避免自身引起的太阳光二次辐射对本栋建筑或周围建筑造成光污染。

  - 验收

    - 工程验收应符合国家现行相关标准的规定及设计图纸的要求。

    - 低碳改造工程验收时，社区宜组织居民满意度评价调查。

    - 竣工验收后应定期检查机电设备、可再生能源等设施的工作状态，使用过程中如出现异常情况应及时采取措施。

    - 【条文说明】通过定期检查，可以有效降低设备故障率，提高设备运行效率，延长设备使用寿命，促进可再生能源的可持续发展。

    - 机电系统与设备的验收应符合现行国家标准《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 5024、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303和《建筑节能工程施工质量验收规范》GB 50411等的相关规定。

    - 【条文说明】《通风与空调工程施工质量验收规范》规定了通风与空调工程施工质量验收的统一准则，包括子分部工程的划分、分项内容的涵盖，以及具体的工艺分类项目如风管制作、风管部件制作、风管系统安装等。此外，还完善了质量验收记录，并对工程综合效能测定与调整作出了规定，以确保通风与空调工程的使用效果与工程质量验收的完整性。《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》旨在加强建筑工程质量管理，统一建筑给水、排水及采暖工程施工质量的验收，确保工程质量。它适用于建筑给水、排水及采暖工程施工质量的验收，并规定了建筑给水、排水及采暖工程施工中采用的工程技术文件、承包合同文件对施工质量验收的要求不得低于本规范的规定。《建筑节能工程施工质量验收规范》适用于新建、改建和扩建的民用建筑工程中墙体、建筑幕墙、门窗、屋面、地面、采暖、通风与空调、采暖与空调系统的冷热源和附属设备及其管网、配电与照明、监测与控制等建筑节能工程施工质量的验收，同时也适用于既有建筑节能改造工程的验收。

    - 当采用可再生能源系统时，其验收应符合现行国家标准《民用建筑太阳能热水系统应用技术标准》GB 50364、《地源热泵系统工程技术规范》GB 50366的相关规定。

    - 【条文说明】《民用建筑太阳能热水系统应用技术标准》旨在确保民用建筑太阳能热水系统的安全可靠、性能稳定，以及与建筑和周围环境的协调统一。它适用于城镇中使用太阳能热水系统的新建、扩建和改建的民用建筑，以及改造既有建筑上已安装的太阳能热水系统和在既有建筑上增设的太阳能热水系统。《地源热泵系统工程技术规范》规定了地源热泵系统工程勘察、设计、施工、验收及运行监测的相关要求，确保地源热泵系统的建设和应用符合技术标准和安全要求。此外，这些规范还强调了地源热泵系统的环境保护和资源合理利用的重要性，以确保地源热泵系统的推广和应用能够促进城市的可持续发展，建设“资源节约型、环境友好型”社会。《民用建筑太阳能光伏系统应用技术规范》适用于新建、改建和扩建的民用建筑光伏系统工程，以及在既有民用建筑上安装或改造已安装的光伏系统工程的设计、安装和验收。特别强调，新建、改建和扩建的民用建筑光伏系统设计应纳入建筑工程设计统一规划，同步设计、同步施工、同步验收，与建筑工程同时投入使用。

# 附录A 既有社区诊断报告（模板）

| 既有社区诊断报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一部分 基本信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 社区范围 |  |  |  |  |  |  | 调研日期 |  |  | ____年___月___日 |  |
| 范围内包含的小区数量 |  |  |  |  | __________个 |  | 调研人员 |  |  |  |  |
| 覆盖居民户数 |  |  |  |  | __________户 |  | 覆盖居民人数 |  |  | _________人 |  |
| 第二部分 诊断情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 诊断指标 | 指标 |  | 序号 | 诊断内容 |  | 对应条文 |  | 是否满足 |  | 是否可改造 | 可达到的最高改造水平【1】 |
|  | 社区环境 |  | 1 | 景观水体 |  | 4.2.1 | 共1条 | 不满足4.2.1条 |  | 4.2.1条可改造 | / |
|  |  |  | 2 | 绿地系统 |  | 4.2.2 | 共1条 | 满足 |  |  |  |
|  | 配套设施 |  | 1 | 社区服务设施 |  | 4.2.4 | 共1条 |  |  |  | 二星级 |
|  |  |  | 2 | 市政公用设施 |  | 4.2.5 | 共1条 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 便民服务设施 |  | 4.2.6 ~4.2.8 | 共2条 |  |  |  |  |
|  | 节能水平 | 建筑性能 | 1 | 建筑安全性能 |  | 4.3.2 | 共1条 | 满足 |  | 4.3.4条可改造， | 提高2级 |
|  |  |  | 2 | 围护结构热工性能 |  | 4.3.3~4.3.4 | 共2条 | 不满足4.3.4条 |  | 4.3.4条可改造， |  |
|  |  | 暖通系统 | 1 | 冷热源设备 |  | 4.4.1~4.4.11 | 共11条 | 满足 |  |  | 提高1级 |
|  |  |  | 2 | 输配系统 |  | 4.4.12~4.4.17 | 共6条 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 设备末端 |  | 4.4.18~4.4.19 | 共2条 |  |  |  |  |
|  |  | 给排水系统 | 1 | 非传统水源利用 |  | 4.5.2～4.5.3 | 共2条 | 不满足4.5.2条 |  | 4.5.2条可改造， | 提高2级 |
|  |  |  | 2 | 排水系统 |  | 4.5.4、4.5.9-2 | 共2条 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 给水系统 |  | 4.5.5~4.5.9-1 | 共5条 |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 | 热水系统 |  | 4.5.10~4.5.11 | 共2条 |  |  |  |  |
|  |  | 电气系统 | 1 | 供配电系统 |  | 4.6.1~4.6.5 | 共5条 |  |  |  | 提高1级 |
|  |  |  | 2 | 照明系统 |  | 4.6.6~4.6.9 | 共4条 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 监测与控制系统 |  | 4.6.10~4.6.13 | 共4条 |  |  |  |  |
|  |  | 运行管理 | 1 | 数字化基础设施 |  | 4.8.1 | 共1条 |  |  |  | 提高1级 |
|  |  |  | 2 | 运行管理监控系统 |  | 4.8.2、4.8.6、4.8.7 | 共3条 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 运行管理智能化系统 |  | 4.8.3 | 共1条 |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 | 安全防范系统 |  | 4.8.5 | 共1条 |  |  |  |  |
|  | 可再生能源 |  | 1 | 太阳能系统 |  | 4.7.1~4.7.2 | 共2条 |  |  |  | 一级 |
|  |  |  | 2 | 热泵系统 |  | 4.7.3~4.7.6 | 共4条 |  |  |  |  |
| 第二部分 诊断结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 诊断指标 |  |  |  |  |  | 是否满足标准要求 |  |  | 可达到的最高改造水平 |  |  |
| 社区配套服务设施水平 |  |  |  |  |  | 不满足 |  |  | 二星级 |  |  |
| 建筑节能水平 |  |  |  |  |  | 满足 |  |  | 提高1级 |  |  |
| 可再生能源利用水平 |  |  |  |  |  | 不满足 |  |  | 一级 |  |  |
| 该既有社区可达到的最高低碳目标改造等级： 一星级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 附录B 既有社区现场调研问卷（模板）

| 既有社区现场调研问卷 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一部分 基本信息 |  |  |  |
| 社区范围 |  | 调研日期 | ______年___月____日 |
| 范围内包含的建筑数量 | ____个多层；____个高层； ____个公建； | 社区常住人口 | ________户 |
| 范围内建筑建成年代 | ___________至___________ | 调研人员 | ______个 |
| 备注：________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ |  |  |  |
| 第二部分 社区情况 |  |  |  |
| 一、社区环境 |  |  |  |
| - 景观水体 - 是否有景观水体 □没有 □有 （是否有有效防渗漏措施：□有 □没有） |  |  |  |
| - 绿地系统 - 绿地面积__________㎡ - 每100㎡绿地上乔木量少于3株或30㎡：□是 否 - 乡土物种比例低于70%：□是 否 |  |  |  |
| 一、配套设施 |  |  |  |
| - 社区服务设施 幼儿园 托儿所 公共活动场地 公共绿地 慢行系统 社区卫生服务站 老年服务站（养老院、日间照料中心） 文化活动中心 社区服务中心 - 如有公共活动场地，其面积为 ㎡ - 如有老年服务站，其面积为 ㎡ |  |  |  |
| - 市政公用设施 □开闭所 □燃料供应站 □燃气调压站 供冷、供暖设备用房 □通信机房 □市政燃气服务点 □环境卫生设施 □无障碍设施 水泵房 - 变配电室的设备能效是否低下：□是 否 - 是否具有消纳光伏绿电能力：□是 否 - 水泵房、锅炉房、换热站、制冷站、热泵机组及水泵效率是否低下：□是 否 |  |  |  |
| - 便民服务设施 停车及充电设施 物业管理与服务 公共厕所 垃圾收集点（垃圾转运站） 生鲜超市（综合超市） 邮寄和快递服务设施 智能化基础设施 - 停车位数量 个、充电桩 个 - 如有垃圾收集点，其是否具有下列问题：（打“√”或“X”） ①垃圾分类功能缺失，容量不足 ②卫生环境差，垃圾渗滤液外流、有害垃圾无专用密封容器 ③位置不合理，距离建筑过近，异味影响较大 ④清运效率低，长期缺乏维护 □是 否 - 如有公共厕所，其是否具有下列问题：（打“√”或“X”） ①社区公共厕所卫生环境较差 □ ②社区公共厕所蹲位数量不足或男女比例不合理 - 如有充电桩，其是否具有下列问题：（打“√”或“X”） ①无配套充电桩设施 ②待机功耗过大，长期空载耗电 □ ③未适配光伏发电、储能系统 |  |  |  |
| 二、建筑性能 |  |  |  |
| - 建筑安全性能 - 下列性能是否符合要求：（打“√”或“X”） ①消防安全性能 ②结构安全 ③防雷安全性能 - 屋面结构荷载限值： ；墙面结构荷载限值： 。 - 建筑围护结构热工性能 - 居住建筑围护结构热工性能是否满足《陕西省居住建筑节能设计标准》 DB61-65-2011。（打“√”或“X”） ①非透明围护结构传热系数设计值□、测试值□ 其构造做法为： ②透明围护结构的传热系数设计值□、测试值□ 其构造做法为： ③透明围护结构的太阳得热系数设计值□、测试值□ 其构造做法为： ④透明围护结构的气密性等级设计值□、测试值□ 其构造做法为： ⑤遮阳设施的遮阳系数设计值□、测试值□ 其构造做法为： ⑥其他建筑热工缺陷： - 如有公共建筑，则其围护结构热工性能是否满足《公共建筑节能设计标准》 GB50189-2005。（打“√”或“X”） ①非透明围护结构传热系数设计值□、测试值□ 其构造做法为： ②透明围护结构的传热系数设计值□、测试值□ 其构造做法为： ③透明围护结构的太阳得热系数设计值□、测试值□ 其构造做法为： ④透明围护结构的气密性等级设计值□、测试值□ 其构造做法为： ⑤遮阳设施的遮阳系数设计值□、测试值□ ⑥其他建筑热工缺陷： |  |  |  |
| 二、暖通系统 |  |  |  |
| - 冷热源设备（以下设备如没有，则不进行填写） - 社区的现状冷热源系统介绍： - 冷热源设备使用年限： ①冷热源 年 ②水泵 年 ③风机盘管和空调箱 年 ④冷却塔 年 ⑤其他 - 锅炉设备运行效率： ①居住建筑设备运行效率低于《陕西省居住建筑节能设计标准》 DB 61-65-2011 □是 否 运行效率为： ②公共建筑设备运行效率低于《公共建筑节能设计标准》 GB 50189-2005 □是 否 运行效率为： - 冷水机组、热泵机组实际性能系数低于现行国家标准《热泵和冷水机组能效限定值及能效等级》GB 19577。 □是 □否 性能系数为： - 多联式空调（热泵）机组性能系数低于现行国家标准《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能效等级》GB 21454的能效限定值。 □是 □否 性能系数为： - 单元式空气调节机能效低于现行国家标准《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》GB 19576的能效限定值。 □是 □否 性能系数为： - 房间空调器性能系数低于现行国家标准《房间空气调节器能效限定值及能效等级》GB 21455的能效限定值。 □是 □否 性能系数为： - 风管送风式空调（热泵）机组能效低于现行国家标准《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》GB 37479的能效限定值。 □是 □否 性能系数为： - 溴化锂吸收式冷水机组性能参数低于现行国家标准《热泵和冷水机组能效限定值及能效等级》GB 19577中的能效限定值。 □是 □否 性能系数为： - 冷却塔是否存在下列问题： ①实际运行效率低于铭牌值的80%。 □是 □否 ②漂移损失或排污、漏水、溢水损失超过系统循环水量的0.3%。 □是 □否 ③出现抽空现象。 □是 □否 ④布水分布不均匀。 □是 □否 ⑤无法与冷水机组同开同关。 □是 □否 ⑥风机未采用变速变流量调节方式。 □是 □否 - 当建筑存在较大的冬季需要制冷的内区，且原有空调系统未利用天然冷源 □是 □否 - 供冷、供暖设备用房内的设备、阀门、管道及保温存在严重损坏，出现漏水现象。 □是 否 - 输配系统（以下设备如没有，则不进行填写） - 空调水系统实际供回水温差小于设计值40%的时间超过总运行时间的15% □是 □否 - 供暖、空调系统的循环水泵未采用变速变流量调节方式 □是 □否 - 通风和空调系统风机的单位风量耗功率大于《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2005的规定 □是 □否 单位风量耗功率为： - 冷水系统各主支管路回水温度最大差值大于2℃，热水系统各主支管路回水温度最大差值大于4℃ □是 □否 - 空调系统冷热水管、冷凝水管、冷媒管、风管的保温存在结露渗漏情况或严重损坏 □是 □否 情况说明： - 室外供热管道、阀门、保温层存在严重损坏，出现渗漏现象 □是 □否 情况说明： - 设备末端（以下设备如没有，则不进行填写） - 建筑内的供暖空调系统不具备室温调控功能 □是 否 - 对于采用区域性冷源或热源的既有社区，冷源或热源入口处没有设置冷量或热量计量装置。 □是 否 - 末端设备存在锈蚀损坏的情况，或不满足供暖供冷负荷需求 是 □否 - 其他意见或建议 |  |  |  |
| 三、给排水系统 |  |  |  |
| - 给水系统 - 社区给水系统是否存在下列问题： ①给水系统未充分利用城镇给水管网压力直接供水。 □是 否 （市政供水压力为 ；本社区给水系统分区供水情况 ） ②二次供水水泵能效下降或故障频发导致供水可靠性不满足要求。 □是 否 ③用水点存在超压出流现象。 □是 否 ④未按供水用途、管理单元或付费单元设置计量装置，或计量装置读数出现异常。□是 否 - 二次供水设施是否存在下列问题： ①二次供水水池（箱）是否有异味和异物。 □是 否 ②过滤器内部是否有杂质。 □是 否 ③二次供水设备使用年限或运行是否正常。 □是 否 ④社区用水量数据是否出现异常情况。 □是 否 - 管材、附件及卫生器具是否存在下列问题 ①采用了国家禁止（限制）使用的管材或存在明显渗漏。 是 □否 ②给水排水管材、附件是否存在明显漏损。 是 □否 ③公共卫生间是否选用节水器具。 □是 否 ④公共浴室淋浴热水系统是否采用定量或定时等节水措施。 □是 否 - 排水系统 - 社区排水系统是否存在下列问题： ①社区采用雨污分流排水体制，存在建筑污水接入雨水管网的情况。 □是 否 ②城市采用雨污分流排水体制，而社区采用合流制排水体制。 是 □否 ③建筑采用无组织排水方式。 □是 否 - 热水系统 - 目前本社区生活热水使用情况 - 社区热水系统热源是否存在下列问题： ①采用市政供电直接加热作为主体热源，或选用热源类型违反陕西省热源选用政策规定。 □是 否 ②未采用可再生能源作为生活热水热源。 是 □否 ③水加热器热效率长期低于高效区效率，或水加热器无法通过调节进入高效区。 □是 否 - 社区热水系统管网是否存在下列问题： ①居住建筑热水配水点出水温度达到最低出水温度的出水时间大于15s；公共建筑配水点出水温度达到最低出水温度的出水时间大于10s。 □是 否 ②热水管网和储热设备保温层存在破损、热水加热器出水温度与配水点的温差是否大于10°。 □是 否 ③社区集中热水系统输送能耗明显增大。 □是 否 ④采用了国家禁止（限制）使用的热水管材或存在明显渗漏。 □是 否 - 目前社区生活热水采用 可再生能源，采用情况 优点是 ；缺点是 - 水资源利用 - 非传统水源利用情况： ①位于城镇再生水供水管网服务范围内，且具备接入条件但未配建再生水利用设施。□是 否 ②社区有稳定优质杂排水水源，但未设置建筑中水系统。 □是 否 ③未设置雨水收集回用设施。 是 □否 ④是否存在误接、误用、误饮或存在潜在风险。 □是 否 - 社区杂用水利用情况： ①杂用水未优先采用非传统水源。 是 □否 ②非亲水性景观水体补水水源采用市政自来水或地下井水。 □是 否 ③绿化浇洒未采用高效节水灌溉方式。 是 □否 - 目前本社区非传统水源利用情况： |  |  |  |
| 四、电气系统 |  |  |  |
| - 供配电系统 - 供配电系统是否存在下列问题： ①当供配电系统不能满足更换的用电设备功率、配电电气参数要求 □是 □否 ②或主要电器为淘汰产品时。 □是 □否 ③变压器平均负载率长期低于20%且今后不再增加用电负荷时。 □是 □否 ④未根据配电回路合理设置用电分项计量或分项计量电能回路用电量校核不合格。□是 □否 - 照明系统 - 照明系统节电率指标： ，建筑的照明功率密度值： - 照明系统是否存在下列问题： ①既有建筑公共区域的照明未合理设置自动控制装置。 是 □否 ②未合理利用自然光。 是 □否 ③室外照明系统不满足现行行业标准《城市夜景照明设计规范》JGJ/T 163和《城市道路照明设计标准》CJJ 45中关于节能的要求。 是 □否 - 监测与控制系统 （1）2万平米以上的既有公共建筑是否设置监测与控制系统。 □是 否 （2）监测与控制系统是否存在下列问题： ①不能正常运行或不能满足节能管理要求。 是 □否 ②系统配置的传感器、阀门及配套执行器、变频器的选型及安装不符合设计、产品说明书及现行国家标准《自动化仪表工程施工及验收规范》GB 50093的规定，或准确性及工作状态不能满足使用要求。 是 □否 - 其他意见或建议 |  |  |  |
| 五、运行管理 |  |  |  |
| - 运行管理组织与制度 - 是否存在下列问题 ①无社区运行管理组织或组织责权利不分明。 是 □否 ②社区运行管理制度不健全、不合理。 是 □否 - 运行管理监控系统 - 是否存在下列问题 ①社区未设置安全和环境监控，或设置不合理。 □是 否 ②社区公共用水未设置计量装置。 □是 □否 ③社区内建筑未按现行国家标准《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015建立节能管理制度及设备系统节能运行操作规程。 □是 □否 ④社区内建筑能源系统未按照现行国家标准《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015进行能源系统分类、分区、分项计量。 是 否 已分项计量 未分项计量 - 运行管理系统智能化水平 - 是否存在下列问题 ①如有大型公共建筑，其未按照现行国家标准《智能建筑设计标准》GB/T 50314建立建筑设备管理系统。 是 □否 ②如有大型公共建筑，其未按照现行国家标准GB/T 50378建立空气质量检测系统、环境监测、照明控制。 是 □否 - 运行管理 ①管理制度执行不到位。 是 □否 ②监控、计量系统工作不正常，数据残缺、失真。 □是 否 ③未对运营管理情况进行总结和分析。 是 □否 |  |  |  |
| 六、可再生能源 |  |  |  |
| - 太阳能系统（若没有、填“无”） （1）是否有集中式太阳能热利用系统： 是 □否 如有，其集热面积 、服务面积 、集热效率 、贮热水箱热损因数 、太阳能保证率 ； - 是否有太阳能热水系统： 是 □否 如有，其供热水温度 、供热水量 、热泵热水机组性能系（COP） 、太阳能热水系统的集热效率 、给水泵效率 、循环水泵效率 。 - 是否有太阳能光伏系统： 是 □否 如有，其装机容量 、组件安装面积 、年发电量 、光电转换效率 、碳减排量 ； - 是否有单独计量装置： 是 □否 如有，其设置情况： 。 - 热泵系统（若没有、填“无”） （1）是否有热泵系统： 是 □否 如有，其热泵类型： ；使用年限 年、热泵系统的供热量 、制冷量 、供热制冷面积 、制热性能系数 、制冷能效比 、用户侧进出口水温 ； （2）是否有单独计量装置： 是 □否 如有，其单独计量装置的设置情况： 。 （3）是否有生活热水供应系统： 是 □否 如有，其供热机组能效指标 、水泵效率 。 |  |  |  |