附件

2020年度工程勘察设计企业动态监督抽查情况问题汇总

| 序号 | 项目名称 | 勘察单位 | 设计单位 | 图审机构 | 违反规范内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 陕西金源招贤矿业有限公司办公楼、食堂及文体中心 | 中煤科工集团北京华宇工程有限公司 | 贵州建工集团第四建筑工程有限公司 | 宝鸡市方震施工图技术咨询有限公司 | 1、食堂单体计算中，餐厅及风机房的活荷载取值不满足《荷载规范》5.1.1条之规定，违反强制性条文； 2、未说明勘测控制点位置、坐标、搞成，勘探点定位、高程测量依据不足；对岩石坚硬程度和基本质量等级划分不清晰，违反《岩土工程勘察规范》第3.2.1条，项目场地存在较大厚度的杂填土，工程性质差，设计未处理；终端选择4层老黄土不合理，应进入中风化岩；计算书中单桩承载力计算未计入杂填土的负摩阻；桩长17米，桩端持力层压缩性差异大，部分桩基的桩端进入粉质粘土层仅3m左右，其上14m左右位于杂填土段;采用单桩单桩时仅一个方向可设连系梁，方案不合理，不满足桩基4.2.6条之规定; 3、办公楼计算中漏算电梯吊钩荷载； 4、项目二、三层不符合规范规定的二个安全出口和安全疏散距离方面的要求。 5、荷载组合分项系数应按《建筑结构可靠性设计统一标准》（GB50068-2018）8.2.9条规定取值，并重新复核各项计算指标； 6、办公楼暖1-02PY-RF-2-3风机设计不符合《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017第4.6.3条的规定； 7 、穿越厨房区域隔墙处的风管未设防火阀，事故排风与其他房间排风采用同一系统有误；.暖3-02、3-08.篮球场排烟量过低，不符合 GB51251-2017第4.6.3条的规定。 |  |
| 2 | 陕西盘龙药业集团有限公司生产线改造项目 | 信息产业部电子综合勘察研究院 | 山东省医药工业设计院 | 商洛秦丹建设工程技术咨询所 | 1、工业建筑的“火灾危险性类别”确定无依据，无生产内容，无法判定其正确度。 - 二、三层梁配筋2、3、4、11轴不满足《抗规》6.3.4条第一款规定。 - 3层“洗丸间”有防爆要求（来由不详），设计审查未关注底部（下部空间）楼板的抗爆措施。 - 楼层层间框架梁多数遗漏，传力路线不完整，梯板设置不合理，概念不清。 5、楼梯层间框架梁多数遗漏，传力路线不完整，楼梯设置不合理，志不满足《消防示意照明和疏散指示系统技术标准》 GB 51309-2018 第 3.8.1条。 6、爆炸危险场所按暖通专业设置的事故排风机完善配电和控制设计 |  |
| 3 | 浐灞生态区八家堡村集体土地棚户区改造项目 | 机械工业勘察设计研究院有限公司 | 上海颐景建筑设计有限公司 | 陕西三秦施工图审查有限公司 | - 缺框架总剪力调整内容，不满足《高规定》第8.1.3条第1款的规定。 - 5#楼Z-02页KZ23柱、Z-04页KZ21柱纵筋配有18者，箍筋非加密区间距200mm>10X18=180mm,不符合《抗规》第6.3.9条4.2款。 3、1#3#楼暖施011、012、5#楼暖施 007~009厨房未设事故排风系统，不符合《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012第6.3.9条第1款的规定。 |  |
| 4 | 黄金嘉境1-6#楼及地下车库 | 西安市勘察测绘院 | 北方-汉沙杨建筑工程设计有限公司 | 西安鸿发施工图设计审查有限责任公司 | 1、4#楼为一类高层住宅，外墙均设玻璃幕墙（局部），不符合住建部[2015]38号文新建住宅不得在二层及以上采用玻璃幕墙的规定。 2、1#、2#、4#楼嵌固端取在一层板面，计算书缺管道层与地上一层剪切刚度比大于2的内容，管道层嵌固部位采用构造边缘构件弱于主楼地上一层约束边缘构件，地下一层、二层主楼抗震构造措施分别降为二、三级，不符合《建筑抗震设计规范》GBJ 50011-2010抗震概念设计相关规定. 3、3#、5#、6#楼嵌固端仅在基础顶面，车库地下二层主楼相关范围抗震构造措施为三级，不符合《建筑抗震设计规范》GBJ500 11-2010抗震概念设计相关规定。 4、所有单体均应做抗震设计专项说明。 5、下车库：暖-07PFY-2-2系统所在的地下防火分区中，排烟垂壁设置有误，应按防烟分区设置。 |  |